## TemperatureTable
Properties of Saturated Steam: Temperature Tablea
			V̂ (m3/kg)	V̂ (m3/kg)	Û (kJ/kg)	Û (kJ/kg)	Û (kJ/kg)	Ĥ (kJ/kg)	Ĥ (kJ/kg)	Ĥ (kJ/kg)	Ŝ(kJ/kg•K)	Ŝ(kJ/kg•K)	Ŝ(kJ/kg•K)
T(°C)	T(K)	P(bar)	Water	Steam	Water	Evap.	Steam	Water	Evap.	Steam	Water	Evap.	Steam
0	273.15	0.0061121	0.0010002	206.14	-0.042199	2374.9	2374.9	-0.041588	2500.9	2500.9	-0.00015455	9.1559	9.1558
0.01	273.16	0.0061166	0.0010002	206.00	0	2374.9	2374.9	0.00061178	2500.9	2500.9	0	9.1555	9.1555
2	275.15	0.0070599	0.0010001	179.76	8.3909	2369.3	2377.7	8.3916	2496.2	2504.6	0.030606	9.0721	9.1027
4	277.15	0.0081355	0.0010001	157.12	16.812	2363.6	2380.4	16.813	2491.4	2508.2	0.061101	8.9895	9.0506
6	279.15	0.0093535	0.0010001	137.64	25.223	2357.9	2383.2	25.224	2486.7	2511.9	0.091340	8.9081	8.9994
8	281.15	0.010730	0.0010002	120.83	33.625	2352.3	2385.9	33.626	2481.9	2515.6	0.12133	8.8278	8.9492
10	283.15	0.012282	0.0010003	106.31	42.020	2346.6	2388.7	42.021	2477.2	2519.2	0.15109	8.7488	8.8998
12	285.15	0.014028	0.0010005	93.724	50.409	2341.0	2391.4	50.410	2472.5	2522.9	0.18061	8.6708	8.8514
14	287.15	0.015989	0.0010008	82.798	58.792	2335.4	2394.1	58.794	2467.7	2526.5	0.20990	8.5939	8.8038
16	289.15	0.018188	0.0010011	73.291	67.171	2329.7	2396.9	67.173	2463.0	2530.2	0.23898	8.5181	8.7571
18	291.15	0.020647	0.0010015	65.003	75.546	2324.1	2399.6	75.548	2458.3	2533.8	0.26785	8.4434	8.7112
20	293.15	0.023392	0.0010018	57.761	83.918	2318.4	2402.4	83.920	2453.5	2537.5	0.29650	8.3696	8.6661
22	295.15	0.026452	0.0010023	51.422	92.286	2312.8	2405.1	92.289	2448.8	2541.1	0.32495	8.2969	8.6218
24	297.15	0.029856	0.0010028	45.863	100.65	2307.2	2407.8	100.66	2444.1	2544.7	0.35320	8.2251	8.5783
26	299.15	0.033637	0.0010033	40.977	109.02	2301.5	2410.5	109.02	2439.3	2548.4	0.38126	8.1542	8.5355
28	301.15	0.037828	0.0010038	36.675	117.38	2295.9	2413.2	117.38	2434.6	2552.0	0.40912	8.0843	8.4934
30	303.15	0.042467	0.0010044	32.882	125.74	2290.2	2415.9	125.75	2429.8	2555.6	0.43679	8.0153	8.4521
32	305.15	0.047592	0.0010050	29.529	134.10	2284.6	2418.7	134.11	2425.1	2559.2	0.46428	7.9472	8.4115
34	307.15	0.053247	0.0010057	26.562	142.46	2278.9	2421.4	142.47	2420.3	2562.8	0.49158	7.8800	8.3715
36	309.15	0.059475	0.0010064	23.932	150.82	2273.2	2424.0	150.82	2415.6	2566.4	0.51871	7.8136	8.3323
38	311.15	0.066324	0.0010071	21.595	159.18	2267.6	2426.7	159.18	2410.8	2570.0	0.54566	7.7480	8.2936
40	313.15	0.073844	0.0010079	19.517	167.53	2261.9	2429.4	167.54	2406.0	2573.5	0.57243	7.6832	8.2557
42	315.15	0.082090	0.0010087	17.665	175.89	2256.2	2432.1	175.90	2401.2	2577.1	0.59903	7.6193	8.2183
44	317.15	0.091118	0.0010095	16.013	184.25	2250.5	2434.8	184.26	2396.4	2580.7	0.62547	7.5561	8.1816
46	319.15	0.10099	0.0010103	14.535	192.61	2244.8	2437.4	192.62	2391.6	2584.2	0.65174	7.4937	8.1454
48	321.15	0.11176	0.0010112	13.213	200.96	2239.1	2440.1	200.97	2386.8	2587.8	0.67784	7.4320	8.1099
50	323.15	0.12351	0.0010121	12.028	209.32	2233.4	2442.8	209.33	2382.0	2591.3	0.70379	7.3711	8.0749
52	325.15	0.13631	0.0010131	10.964	217.68	2227.7	2445.4	217.70	2377.1	2594.8	0.72958	7.3109	8.0405
54	327.15	0.15022	0.0010140	10.007	226.04	2222.0	2448.0	226.06	2372.3	2598.4	0.75521	7.2514	8.0066
56	329.15	0.16532	0.0010150	9.1454	234.40	2216.3	2450.7	234.42	2367.4	2601.9	0.78069	7.1926	7.9733
58	331.15	0.18171	0.0010161	8.3688	242.77	2210.5	2453.3	242.79	2362.6	2605.4	0.80603	7.1344	7.9405
60	333.15	0.19946	0.0010171	7.6677	251.13	2204.8	2455.9	251.15	2357.7	2608.8	0.83121	7.0770	7.9082
62	335.15	0.21866	0.0010182	7.0338	259.50	2199.0	2458.5	259.52	2352.8	2612.3	0.85625	7.0201	7.8764
64	337.15	0.23942	0.0010193	6.4601	267.87	2193.2	2461.1	267.89	2347.9	2615.8	0.88114	6.9639	7.8451
66	339.15	0.26183	0.0010204	5.9402	276.24	2187.5	2463.7	276.26	2343.0	2619.2	0.90589	6.9083	7.8142
68	341.15	0.28599	0.0010216	5.4684	284.61	2181.7	2466.3	284.64	2338.0	2622.7	0.93052	6.8534	7.7839
70	343.15	0.31201	0.0010228	5.0397	292.98	2175.9	2468.9	293.02	2333.1	2626.1	0.95498	6.7990	7.7540
72	345.15	0.34000	0.0010240	4.6498	301.36	2170.1	2471.4	301.40	2328.1	2629.5	0.97933	6.7452	7.7245
74	347.15	0.37009	0.0010252	4.2947	309.74	2164.2	2474.0	309.78	2323.1	2632.9	1.0035	6.6920	7.6955
76	349.15	0.40239	0.0010265	3.9709	318.12	2158.4	2476.5	318.16	2318.1	2636.3	1.0276	6.6393	7.6669
78	351.15	0.43703	0.0010277	3.6754	326.51	2152.5	2479.0	326.56	2313.1	2639.7	1.0516	6.5872	7.6388
80	353.15	0.47415	0.0010290	3.4053	334.90	2146.7	2481.6	334.95	2308.1	2643.0	1.0754	6.5356	7.6110
82	355.15	0.51387	0.0010304	3.1582	343.29	2140.8	2484.1	343.34	2303.0	2646.4	1.0991	6.4846	7.5837
84	357.15	0.55636	0.0010317	2.9319	351.69	2134.9	2486.6	351.74	2297.9	2649.7	1.1226	6.4340	7.5567
86	359.15	0.60174	0.0010331	2.7244	360.09	2128.9	2489.0	360.15	2292.8	2653.0	1.1461	6.3840	7.5301
88	361.15	0.65017	0.0010345	2.5341	368.49	2123.0	2491.5	368.55	2287.7	2656.3	1.1694	6.3345	7.5039
90	363.15	0.70182	0.0010359	2.3591	376.89	2117.1	2494.0	376.97	2282.6	2659.5	1.1926	6.2854	7.4781
92	365.15	0.75685	0.0010374	2.1983	385.31	2111.1	2496.4	385.38	2277.4	2662.8	1.2158	6.2368	7.4526
94	367.15	0.81542	0.0010389	2.0502	393.72	2105.1	2498.8	393.80	2272.2	2666.0	1.2387	6.1887	7.4275
96	369.15	0.87771	0.0010404	1.9138	402.14	2099.1	2501.2	402.23	2267.0	2669.2	1.2616	6.1411	7.4027
98	371.15	0.94390	0.0010419	1.7880	410.56	2093.1	2503.6	410.66	2261.7	2672.4	1.2844	6.0939	7.3782
100	373.15	1.0142	0.0010435	1.6719	418.99	2087.0	2506.0	419.10	2256.5	2675.6	1.3070	6.0471	7.3541
102	375.15	1.0887	0.0010450	1.5645	427.43	2081.0	2508.4	427.54	2251.2	2678.7	1.3296	6.0007	7.3303
104	377.15	1.1678	0.0010466	1.4653	435.87	2074.9	2510.7	435.99	2245.9	2681.8	1.3520	5.9548	7.3068
106	379.15	1.2515	0.0010483	1.3734	444.31	2068.8	2513.1	444.44	2240.5	2684.9	1.3743	5.9092	7.2836
108	381.15	1.3401	0.0010499	1.2883	452.76	2062.6	2515.4	452.90	2235.1	2688.0	1.3965	5.8641	7.2607
110	383.15	1.4338	0.0010516	1.2094	461.21	2056.5	2517.7	461.36	2229.7	2691.1	1.4186	5.8194	7.2380
112	385.15	1.5328	0.0010533	1.1362	469.67	2050.3	2519.9	469.83	2224.3	2694.1	1.4407	5.7750	7.2157
114	387.15	1.6373	0.0010550	1.0681	478.14	2044.1	2522.2	478.31	2218.8	2697.1	1.4626	5.7311	7.1937
116	389.15	1.7477	0.0010568	1.0049	486.61	2037.8	2524.4	486.79	2213.3	2700.1	1.4844	5.6875	7.1719
118	391.15	1.8640	0.0010585	0.94607	495.09	2031.6	2526.7	495.29	2207.7	2703.0	1.5062	5.6442	7.1504
120	393.15	1.9867	0.0010603	0.89130	503.57	2025.3	2528.9	503.78	2202.1	2705.9	1.5278	5.6013	7.1291
122	395.15	2.1158	0.0010622	0.84028	512.07	2019.0	2531.0	512.29	2196.5	2708.8	1.5494	5.5587	7.1081
124	397.15	2.2517	0.0010640	0.79269	520.56	2012.6	2533.2	520.80	2190.9	2711.7	1.5708	5.5165	7.0873
126	399.15	2.3946	0.0010659	0.74829	529.06	2006.3	2535.3	529.32	2185.2	2714.5	1.5921	5.4746	7.0668
128	401.15	2.5448	0.0010678	0.70683	537.58	1999.9	2537.4	537.85	2179.5	2717.3	1.6134	5.4331	7.0465
130	403.15	2.7026	0.0010697	0.66808	546.09	1993.4	2539.5	546.38	2173.7	2720.1	1.6346	5.3918	7.0264
132	405.15	2.8682	0.0010717	0.63185	554.62	1987.0	2541.6	554.93	2167.9	2722.8	1.6557	5.3509	7.0066
134	407.15	3.0420	0.0010736	0.59794	563.16	1980.5	2543.6	563.49	2162.0	2725.5	1.6767	5.3102	6.9869
136	409.15	3.2242	0.0010757	0.56618	571.70	1974.0	2545.7	572.05	2156.2	2728.2	1.6977	5.2698	6.9675
138	411.15	3.4151	0.0010777	0.53642	580.25	1967.4	2547.6	580.62	2150.2	2730.8	1.7185	5.2298	6.9483
140	413.15	3.6150	0.0010798	0.50852	588.81	1960.8	2549.6	589.20	2144.2	2733.4	1.7393	5.1900	6.9293
142	415.15	3.8243	0.0010819	0.48233	597.38	1954.2	2551.6	597.79	2138.2	2736.0	1.7600	5.1505	6.9105
144	417.15	4.0432	0.0010840	0.45775	605.95	1947.5	2553.5	606.39	2132.2	2738.5	1.7806	5.1112	6.8918
146	419.15	4.2721	0.0010861	0.43465	614.54	1940.8	2555.4	615.00	2126.0	2741.0	1.8011	5.0723	6.8734
148	421.15	4.5112	0.0010883	0.41293	623.12	1934.1	2557.2	623.61	2119.9	2743.5	1.8215	5.0336	6.8551
150	423.15	4.7610	0.0010905	0.39250	631.73	1927.3	2559.0	632.25	2113.7	2745.9	1.8420	4.9951	6.8370
152	425.15	5.0218	0.0010927	0.37327	640.33	1920.5	2560.9	640.88	2107.4	2748.3	1.8622	4.9569	6.8191
154	427.15	5.2938	0.0010950	0.35516	648.95	1913.7	2562.6	649.53	2101.1	2750.6	1.8824	4.9190	6.8014
156	429.15	5.5776	0.0010973	0.33809	657.60	1906.8	2564.4	658.21	2094.7	2752.9	1.9027	4.8811	6.7838
158	431.15	5.8733	0.0010996	0.32200	666.23	1899.9	2566.1	666.87	2088.3	2755.2	1.9227	4.8437	6.7664
160	433.15	6.1814	0.0011020	0.30682	674.89	1892.9	2567.8	675.57	2081.9	2757.4	1.9428	4.8063	6.7491
162	435.15	6.5022	0.0011044	0.29249	683.54	1885.9	2569.4	684.26	2075.4	2759.6	1.9626	4.7693	6.7320
164	437.15	6.8362	0.0011068	0.27895	692.23	1878.8	2571.1	692.99	2068.8	2761.7	1.9826	4.7324	6.7150
166	439.15	7.1836	0.0011093	0.26616	700.92	1871.7	2572.6	701.71	2062.1	2763.8	2.0025	4.6957	6.6982
168	441.15	7.5450	0.0011117	0.25406	709.61	1864.6	2574.2	710.45	2055.4	2765.9	2.0222	4.6593	6.6815
170	443.15	7.9205	0.0011143	0.24262	718.32	1857.4	2575.7	719.21	2048.7	2767.9	2.0419	4.6230	6.6649
172	445.15	8.3108	0.0011168	0.23178	727.05	1850.2	2577.2	727.97	2041.9	2769.9	2.0616	4.5870	6.6485
174	447.15	8.7161	0.0011194	0.22153	735.78	1842.9	2578.7	736.75	2035.0	2771.8	2.0811	4.5511	6.6322
176	449.15	9.1368	0.0011220	0.21181	744.50	1835.6	2580.1	745.52	2028.1	2773.6	2.1005	4.5155	6.6161
178	451.15	9.5734	0.0011247	0.20260	753.28	1828.2	2581.5	754.36	2021.1	2775.4	2.1201	4.4799	6.6000
180	453.15	10.026	0.0011274	0.19386	762.06	1820.8	2582.8	763.19	2014.0	2777.2	2.1395	4.4445	6.5841
182	455.15	10.496	0.0011301	0.18557	770.81	1813.4	2584.2	772.00	2006.9	2778.9	2.1587	4.4095	6.5682
184	457.15	10.983	0.0011329	0.17770	779.64	1805.8	2585.4	780.89	1999.7	2780.6	2.1782	4.3743	6.5525
186	459.15	11.487	0.0011357	0.17023	788.42	1798.3	2586.7	789.72	1992.5	2782.2	2.1973	4.3396	6.5369
188	461.15	12.009	0.0011386	0.16313	797.29	1790.6	2587.9	798.66	1985.1	2783.8	2.2166	4.3048	6.5214
190	463.15	12.550	0.0011414	0.15638	806.09	1783.0	2589.1	807.52	1977.8	2785.3	2.2356	4.2704	6.5060
192	465.15	13.110	0.0011444	0.14996	814.95	1775.2	2590.2	816.45	1970.3	2786.8	2.2547	4.2360	6.4907
194	467.15	13.689	0.0011473	0.14385	823.82	1767.4	2591.3	825.39	1962.8	2788.2	2.2737	4.2017	6.4755
196	469.15	14.288	0.0011504	0.13803	832.76	1759.5	2592.3	834.40	1955.1	2789.5	2.2929	4.1674	6.4603
198	471.15	14.907	0.0011534	0.13250	841.67	1751.6	2593.3	843.39	1947.4	2790.8	2.3119	4.1334	6.4453
200	473.15	15.547	0.0011565	0.12722	850.54	1743.7	2594.3	852.33	1939.7	2792.1	2.3306	4.0997	6.4303
202	475.15	16.208	0.0011597	0.12220	859.54	1735.7	2595.2	861.42	1931.8	2793.2	2.3497	4.0657	6.4154
204	477.15	16.891	0.0011629	0.11740	868.43	1727.6	2596.1	870.40	1924.0	2794.4	2.3683	4.0323	6.4006
206	479.15	17.596	0.0011661	0.11283	877.41	1719.5	2596.9	879.46	1916.0	2795.4	2.3870	3.9988	6.3858
208	481.15	18.323	0.0011694	0.10847	886.48	1711.2	2597.7	888.62	1907.8	2796.4	2.4060	3.9651	6.3711
210	483.15	19.074	0.0011727	0.10430	895.49	1702.9	2598.4	897.73	1899.6	2797.4	2.4248	3.9318	6.3565
212	485.15	19.848	0.0011761	0.10032	904.53	1694.6	2599.1	906.86	1891.4	2798.2	2.4434	3.8985	6.3420
214	487.15	20.647	0.0011795	0.096525	913.50	1686.2	2599.7	915.93	1883.1	2799.0	2.4618	3.8657	6.3275
216	489.15	21.470	0.0011830	0.092893	922.66	1677.7	2600.3	925.20	1874.6	2799.8	2.4807	3.8323	6.3130
218	491.15	22.319	0.0011866	0.089421	931.76	1669.1	2600.9	934.41	1866.0	2800.4	2.4993	3.7993	6.2986
220	493.15	23.193	0.0011902	0.086101	940.88	1660.5	2601.4	943.64	1857.4	2801.1	2.5178	3.7664	6.2842
222	495.15	24.093	0.0011938	0.082924	950.02	1651.8	2601.8	952.90	1848.7	2801.6	2.5363	3.7336	6.2699
224	497.15	25.020	0.0011975	0.079883	959.19	1643.0	2602.2	962.19	1839.9	2802.1	2.5548	3.7008	6.2557
226	499.15	25.975	0.0012013	0.076971	968.38	1634.1	2602.5	971.50	1830.9	2802.4	2.5733	3.6681	6.2414
228	501.15	26.957	0.0012051	0.074182	977.46	1625.3	2602.8	980.70	1822.1	2802.8	2.5914	3.6359	6.2272
230	503.15	27.968	0.0012090	0.071510	986.83	1616.2	2603.0	990.21	1812.8	2803.0	2.6102	3.6029	6.2131
232	505.15	29.008	0.0012130	0.068949	996.09	1607.1	2603.2	999.61	1803.6	2803.2	2.6285	3.5704	6.1989
234	507.15	30.077	0.0012170	0.066494	1005.4	1597.9	2603.3	1009.0	1794.2	2803.3	2.6469	3.5379	6.1848
236	509.15	31.176	0.0012211	0.064138	1014.7	1588.6	2603.3	1018.5	1784.8	2803.3	2.6653	3.5054	6.1707
238	511.15	32.306	0.0012252	0.061879	1024.0	1579.3	2603.3	1028.0	1775.2	2803.2	2.6836	3.4730	6.1566
240	513.15	33.467	0.0012295	0.059710	1033.4	1569.8	2603.2	1037.5	1765.5	2803.1	2.7019	3.4406	6.1425
242	515.15	34.659	0.0012338	0.057628	1042.8	1560.3	2603.1	1047.1	1755.7	2802.8	2.7203	3.4082	6.1285
244	517.15	35.884	0.0012381	0.055628	1052.0	1550.9	2602.9	1056.5	1746.0	2802.5	2.7380	3.3764	6.1144
246	519.15	37.142	0.0012426	0.053707	1061.5	1541.2	2602.6	1066.1	1736.0	2802.1	2.7563	3.3441	6.1003
248	521.15	38.434	0.0012471	0.051861	1070.9	1531.3	2602.3	1075.7	1725.9	2801.6	2.7745	3.3118	6.0863
250	523.15	39.759	0.0012517	0.050087	1080.4	1521.4	2601.9	1085.4	1715.6	2801.0	2.7928	3.2794	6.0722
252	525.15	41.120	0.0012564	0.048380	1090.3	1511.1	2601.4	1095.4	1704.9	2800.3	2.8117	3.2465	6.0582
254	527.15	42.515	0.0012612	0.046739	1099.6	1501.3	2600.8	1104.9	1694.6	2799.6	2.8293	3.2148	6.0441
256	529.15	43.947	0.0012661	0.045159	1109.5	1490.7	2600.2	1115.0	1683.6	2798.7	2.8482	3.1818	6.0300
258	531.15	45.415	0.0012711	0.043639	1118.8	1480.7	2599.5	1124.6	1673.1	2797.7	2.8657	3.1501	6.0158
260	533.15	46.921	0.0012761	0.042175	1128.5	1470.3	2598.8	1134.5	1662.2	2796.6	2.8839	3.1177	6.0017
262	535.15	48.464	0.0012813	0.040766	1138.6	1459.3	2597.9	1144.8	1650.7	2795.5	2.9030	3.0845	5.9875
264	537.15	50.046	0.0012866	0.039408	1148.3	1448.6	2597.0	1154.8	1639.4	2794.2	2.9213	3.0520	5.9733
266	539.15	51.667	0.0012919	0.038100	1158.2	1437.8	2596.0	1164.8	1628.0	2792.8	2.9396	3.0195	5.9590
268	541.15	53.327	0.0012974	0.036839	1168.0	1426.8	2594.9	1174.9	1616.4	2791.3	2.9579	2.9869	5.9448
270	543.15	55.028	0.0013030	0.035622	1177.4	1416.3	2593.7	1184.6	1605.1	2789.7	2.9752	2.9552	5.9304
272	545.15	56.771	0.0013087	0.034450	1187.3	1405.1	2592.4	1194.7	1593.2	2788.0	2.9934	2.9226	5.9160
274	547.15	58.555	0.0013146	0.033318	1197.9	1393.2	2591.0	1205.6	1580.6	2786.1	3.0129	2.8887	5.9016
276	549.15	60.381	0.0013205	0.032226	1207.3	1382.3	2589.6	1215.2	1568.9	2784.1	3.0300	2.8570	5.8871
278	551.15	62.251	0.0013266	0.031172	1218.0	1370.0	2588.0	1226.2	1555.8	2782.0	3.0496	2.8228	5.8725
280	553.15	64.165	0.0013328	0.030154	1228.1	1358.2	2586.3	1236.7	1543.2	2779.8	3.0681	2.7898	5.8578
282	555.15	66.123	0.0013392	0.029171	1238.3	1346.3	2584.6	1247.2	1530.3	2777.5	3.0865	2.7566	5.8431
284	557.15	68.126	0.0013457	0.028221	1248.6	1334.2	2582.7	1257.7	1517.3	2775.0	3.1050	2.7232	5.8283
286	559.15	70.176	0.0013524	0.027303	1258.9	1321.9	2580.7	1268.3	1504.0	2772.3	3.1236	2.6898	5.8134
288	561.15	72.272	0.0013593	0.026415	1269.2	1309.4	2578.7	1279.0	1490.5	2769.6	3.1421	2.6562	5.7984
290	563.15	74.416	0.0013663	0.025557	1279.6	1296.8	2576.4	1289.8	1476.8	2766.6	3.1608	2.6225	5.7832
292	565.15	76.609	0.0013735	0.024727	1290.1	1284.0	2574.1	1300.6	1462.9	2763.6	3.1794	2.5886	5.7680
294	567.15	78.850	0.0013809	0.023923	1300.7	1271.0	2571.7	1311.5	1448.8	2760.3	3.1982	2.5545	5.7526
296	569.15	81.142	0.0013884	0.023145	1311.3	1257.8	2569.1	1322.5	1434.4	2756.9	3.2170	2.5202	5.7372
298	571.15	83.484	0.0013962	0.022392	1322.0	1244.4	2566.4	1333.6	1419.7	2753.3	3.2358	2.4857	5.7215
300	573.15	85.877	0.0014042	0.021663	1332.7	1230.8	2563.5	1344.8	1404.8	2749.6	3.2547	2.4510	5.7058
302	575.15	88.323	0.0014124	0.020956	1341.8	1218.7	2560.5	1354.3	1391.3	2745.6	3.2709	2.4189	5.6898
304	577.15	90.822	0.0014209	0.020272	1354.5	1202.9	2557.4	1367.4	1374.1	2741.5	3.2928	2.3809	5.6737
306	579.15	93.375	0.0014296	0.019608	1365.5	1188.6	2554.1	1378.8	1358.4	2737.2	3.3120	2.3455	5.6575
308	581.15	95.983	0.0014386	0.018964	1374.4	1176.3	2550.6	1388.2	1344.5	2732.7	3.3277	2.3133	5.6410
310	583.15	98.647	0.0014479	0.018339	1385.3	1161.7	2547.0	1399.6	1328.3	2727.9	3.3468	2.2775	5.6243
312	585.15	101.37	0.0014574	0.017732	1399.0	1144.2	2543.2	1413.8	1309.2	2723.0	3.3700	2.2374	5.6074
314	587.15	104.15	0.0014673	0.017144	1410.4	1128.9	2539.2	1425.6	1292.1	2717.8	3.3896	2.2007	5.5903
316	589.15	106.98	0.0014775	0.016572	1421.8	1113.2	2535.0	1437.6	1274.7	2712.3	3.4093	2.1636	5.5729
318	591.15	109.88	0.0014881	0.016016	1433.4	1097.2	2530.6	1449.8	1256.8	2706.6	3.4291	2.1261	5.5553
320	593.15	112.84	0.0014991	0.015476	1445.1	1080.9	2526.0	1462.1	1238.6	2700.7	3.4491	2.0882	5.5373
322	595.15	115.86	0.0015104	0.014951	1457.0	1064.2	2521.2	1474.5	1220.0	2694.4	3.4692	2.0498	5.5191
324	597.15	118.94	0.0015222	0.014439	1468.9	1047.2	2516.1	1487.0	1200.8	2687.9	3.4895	2.0110	5.5005
326	599.15	122.09	0.0015345	0.013941	1481.0	1029.8	2510.8	1499.8	1181.3	2681.0	3.5100	1.9715	5.4816
328	601.15	125.30	0.0015473	0.013457	1493.3	1011.9	2505.2	1512.7	1161.2	2673.8	3.5307	1.9316	5.4622
330	603.15	128.58	0.0015606	0.012984	1505.7	993.63	2499.3	1525.7	1140.5	2666.2	3.5516	1.8909	5.4425
332	605.15	131.92	0.0015745	0.012523	1518.2	974.85	2493.1	1539.0	1119.3	2658.3	3.5727	1.8496	5.4223
334	607.15	135.33	0.0015891	0.012073	1531.0	955.55	2486.6	1552.5	1097.4	2649.9	3.5940	1.8075	5.4016
336	609.15	138.82	0.0016044	0.011634	1544.0	935.69	2479.6	1566.2	1074.9	2641.1	3.6157	1.7646	5.3803
338	611.15	142.37	0.0016205	0.011204	1548.8	923.52	2472.3	1571.9	1060.0	2631.9	3.6251	1.7333	5.3584
340	613.15	146.00	0.0016375	0.010784	1570.5	894.08	2464.6	1594.4	1027.6	2622.1	3.6599	1.6760	5.3359
342	615.15	149.70	0.0016555	0.010372	1574.0	882.41	2456.4	1598.8	1012.9	2611.7	3.6673	1.6454	5.3127
344	617.15	153.48	0.0016746	0.0099687	1598.2	849.57	2447.7	1623.9	976.87	2600.7	3.7058	1.5829	5.2886
346	619.15	157.34	0.0016949	0.0095727	1612.4	826.05	2438.5	1639.1	950.00	2589.1	3.7294	1.5344	5.2637
348	621.15	161.27	0.0017167	0.0091837	1627.1	801.57	2428.6	1654.8	921.99	2576.7	3.7535	1.4843	5.2378
350	623.15	165.29	0.0017401	0.0088009	1642.1	776.02	2418.1	1670.9	892.73	2563.6	3.7783	1.4326	5.2109
352	625.15	169.39	0.0017654	0.0084243	1639.6	767.22	2406.9	1669.5	880.02	2549.6	3.7769	1.4058	5.1828
354	627.15	173.58	0.0017930	0.0080512	1673.7	721.01	2394.7	1704.8	829.63	2534.4	3.8302	1.3229	5.1531
356	629.15	177.85	0.0018233	0.0076813	1690.4	691.15	2381.5	1722.8	795.33	2518.1	3.8577	1.2641	5.1218
358	631.15	182.21	0.0018569	0.0073132	1681.0	686.15	2367.1	1714.8	785.57	2500.4	3.8462	1.2423	5.0885
360	633.15	186.66	0.0018945	0.0069449	1726.1	625.22	2351.3	1761.5	719.50	2481.0	3.9164	1.1364	5.0527
362	635.15	191.21	0.0019374	0.0065740	1745.6	588.21	2333.8	1782.6	676.87	2459.5	3.9483	1.0657	5.0140
364	637.15	195.86	0.0019873	0.0061969	1766.5	547.48	2314.0	1805.4	629.93	2435.3	3.9827	0.98867	4.9714
366	639.15	200.61	0.0020469	0.0058079	1789.4	501.74	2291.1	1830.4	577.19	2407.6	4.0204	0.90305	4.9235
368	641.15	205.46	0.0021215	0.0053976	1815.2	448.68	2263.9	1858.8	515.99	2374.8	4.0631	0.80479	4.8679
370	643.15	210.43	0.0022221	0.0049462	1767.2	462.18	2229.4	1814.0	519.51	2333.5	3.9956	0.80399	4.7996
372	645.15	215.53	0.0023817	0.0043985	1887.2	292.69	2179.9	1938.5	336.16	2274.7	4.1836	0.52105	4.7046
373.946	647.096	220.64	0.0031039	0.0031299	1781.4	241.30	2022.7	1849.9	241.87	2091.7	4.0491	0.36938	4.4185
aGenerated by DWSIM from the Steam Tables (IAPWS-IF97) Property Package

## PressureTable
Properties of Saturated Steam: Pressure Tablea
			V̂ (m3/kg)	V̂ (m3/kg)	Û (kJ/kg)	Û (kJ/kg)	Û (kJ/kg)	Ĥ (kJ/kg)	Ĥ (kJ/kg)	Ĥ (kJ/kg)	Ŝ(kJ/kg•K)	Ŝ(kJ/kg•K)	Ŝ(kJ/kg•K)
P(bar)	T(°C)	T(K)	Water	Steam	Water	Evap.	Steam	Water	Evap.	Steam	Water	Evap.	Steam
0.00611657	0.01	273.16	0.0010002	206.00	0	2374.9	2374.9	0.00061178	2500.9	2500.9	0	9.1555	9.1555
0.008	3.76	276.91	0.0010001	159.65	15.808	2364.3	2380.1	15.809	2492.0	2507.8	0.05748	8.9992	9.0567
0.010	6.97	280.12	0.0010001	129.18	29.297	2355.2	2384.5	29.298	2484.4	2513.7	0.10591	8.8690	8.9749
0.012	9.65	282.80	0.0010003	108.67	40.568	2347.6	2388.2	40.569	2478.0	2518.6	0.14595	8.7624	8.9083
0.014	11.97	285.12	0.0010005	93.903	50.281	2341.1	2391.4	50.282	2472.5	2522.8	0.18016	8.6720	8.8521
0.016	14.01	287.16	0.0010008	82.746	58.835	2335.3	2394.2	58.836	2467.7	2526.6	0.21005	8.5935	8.8036
0.018	15.84	288.99	0.0010011	74.014	66.492	2330.2	2396.7	66.494	2463.4	2529.9	0.23663	8.5242	8.7609
0.020	17.50	290.65	0.0010014	66.990	73.433	2325.5	2398.9	73.435	2459.5	2532.9	0.26058	8.4621	8.7227
0.022	19.01	292.16	0.0010016	61.213	79.787	2321.2	2401.0	79.790	2455.9	2535.7	0.28239	8.4059	8.6883
0.024	20.41	293.56	0.0010019	56.377	85.654	2317.3	2402.9	85.656	2452.6	2538.2	0.30242	8.3545	8.6569
0.026	21.72	294.87	0.0010022	52.267	91.105	2313.6	2404.7	91.108	2449.5	2540.6	0.32095	8.3071	8.6280
0.028	22.94	296.09	0.0010025	48.731	96.201	2310.2	2406.4	96.204	2446.6	2542.8	0.33820	8.2632	8.6014
0.030	24.08	297.23	0.0010028	45.655	100.99	2306.9	2407.9	100.99	2443.9	2544.9	0.35433	8.2222	8.5766
0.035	26.67	299.82	0.0010034	39.468	111.83	2299.6	2411.4	111.84	2437.7	2549.6	0.39066	8.1306	8.5213
0.040	28.96	302.11	0.0010041	34.792	121.40	2293.1	2414.5	121.40	2432.3	2553.7	0.42245	8.0510	8.4735
0.045	31.01	304.16	0.0010047	31.132	129.98	2287.3	2417.3	129.98	2427.4	2557.4	0.45074	7.9807	8.4314
0.05	32.88	306.03	0.0010053	28.186	137.76	2282.1	2419.8	137.77	2423.0	2560.8	0.47625	7.9177	8.3939
0.06	36.16	309.31	0.0010064	23.734	151.49	2272.8	2424.3	151.49	2415.2	2566.7	0.52087	7.8083	8.3291
0.07	39.00	312.15	0.0010075	20.525	163.36	2264.7	2428.1	163.37	2408.4	2571.8	0.55908	7.7155	8.2746
0.08	41.51	314.66	0.0010085	18.099	173.84	2257.6	2431.4	173.85	2402.4	2576.2	0.59253	7.6349	8.2274
0.09	43.76	316.91	0.0010094	16.200	183.25	2251.2	2434.5	183.26	2397.0	2580.3	0.62233	7.5636	8.1859
0.10	45.81	318.96	0.0010103	14.671	191.80	2245.4	2437.2	191.81	2392.1	2583.9	0.64922	7.4997	8.1489
0.11	47.68	320.83	0.0010111	13.412	199.65	2240.0	2439.7	199.66	2387.6	2587.2	0.67374	7.4417	8.1155
0.12	49.42	322.57	0.0010119	12.359	206.90	2235.1	2442.0	206.91	2383.4	2590.3	0.69628	7.3887	8.0850
0.13	51.04	324.19	0.0010126	11.463	213.65	2230.5	2444.1	213.66	2379.5	2593.1	0.71716	7.3399	8.0570
0.14	52.55	325.70	0.0010133	10.691	219.97	2226.1	2446.1	219.99	2375.8	2595.8	0.73662	7.2945	8.0312
0.15	53.97	327.12	0.0010140	10.020	225.92	2222.1	2448.0	225.94	2372.4	2598.3	0.75484	7.2523	8.0071
0.16	55.31	328.46	0.0010147	9.4309	231.54	2218.2	2449.8	231.55	2369.1	2600.7	0.77198	7.2127	7.9847
0.17	56.59	329.74	0.0010153	8.9089	236.86	2214.6	2451.4	236.88	2366.0	2602.9	0.78816	7.1754	7.9636
0.18	57.80	330.95	0.0010160	8.4433	241.93	2211.1	2453.0	241.95	2363.1	2605.0	0.80349	7.1403	7.9437
0.19	58.95	332.10	0.0010166	8.0254	246.76	2207.8	2454.5	246.78	2360.2	2607.0	0.81807	7.1069	7.9250
0.20	60.06	333.21	0.0010171	7.6482	251.38	2204.6	2456.0	251.40	2357.5	2608.9	0.83195	7.0753	7.9072
0.22	62.13	335.28	0.0010183	6.9938	260.06	2198.6	2458.7	260.08	2352.5	2612.6	0.85792	7.0164	7.8743
0.24	64.05	337.20	0.0010193	6.4455	268.09	2193.1	2461.2	268.12	2347.8	2615.9	0.88182	6.9624	7.8442
0.26	65.84	338.99	0.0010203	5.9793	275.58	2187.9	2463.5	275.61	2343.4	2619.0	0.90396	6.9127	7.8167
0.28	67.52	340.67	0.0010213	5.5779	282.59	2183.1	2465.7	282.62	2339.2	2621.8	0.92460	6.8666	7.7912
0.30	69.10	342.25	0.0010222	5.2286	289.20	2178.5	2467.7	289.23	2335.3	2624.6	0.94394	6.8235	7.7675
0.35	72.68	345.83	0.0010244	4.5252	304.21	2168.1	2472.3	304.25	2326.4	2630.7	0.98759	6.7270	7.7146
0.40	75.86	349.01	0.0010264	3.9931	317.53	2158.8	2476.3	317.57	2318.5	2636.1	1.0259	6.6431	7.6690
0.45	78.71	351.86	0.0010282	3.5761	329.51	2150.4	2479.9	329.55	2311.3	2640.9	1.0601	6.5687	7.6288
0.50	81.32	354.47	0.0010299	3.2401	340.42	2142.8	2483.2	340.48	2304.7	2645.2	1.0910	6.5020	7.5930
0.55	83.71	356.86	0.0010315	2.9636	350.47	2135.7	2486.2	350.52	2298.7	2649.2	1.1192	6.4414	7.5606
0.60	85.93	359.08	0.0010331	2.7318	359.77	2129.2	2488.9	359.84	2293.0	2652.9	1.1452	6.3859	7.5311
0.65	87.99	361.14	0.0010345	2.5347	368.46	2123.0	2491.5	368.53	2287.7	2656.2	1.1694	6.3346	7.5040
0.70	89.93	363.08	0.0010359	2.3649	376.61	2117.3	2493.9	376.68	2282.7	2659.4	1.1919	6.2871	7.4790
0.75	91.76	364.91	0.0010372	2.2171	384.29	2111.8	2496.1	384.37	2278.0	2662.4	1.2130	6.2427	7.4557
0.80	93.49	366.64	0.0010385	2.0872	391.56	2106.6	2498.2	391.64	2273.5	2665.2	1.2328	6.2011	7.4339
0.85	95.13	368.28	0.0010397	1.9721	398.46	2101.7	2500.2	398.55	2269.3	2667.8	1.2516	6.1618	7.4135
0.90	96.69	369.84	0.0010409	1.8695	405.03	2097.0	2502.1	405.13	2265.2	2670.3	1.2694	6.1248	7.3942
0.95	98.18	371.33	0.0010420	1.7773	411.32	2092.5	2503.8	411.42	2261.3	2672.7	1.2864	6.0897	7.3760
1	99.61	372.76	0.0010431	1.6940	417.33	2088.2	2505.5	417.44	2257.5	2674.9	1.3026	6.0562	7.3588
1.0132	99.97	373.12	0.0010434	1.6734	418.88	2087.1	2506.0	418.98	2256.5	2675.5	1.3067	6.0477	7.3544
1.1	102.29	375.44	0.0010453	1.5496	428.66	2080.1	2508.7	428.77	2250.4	2679.2	1.3328	5.9940	7.3268
1.2	104.78	377.93	0.0010473	1.4284	439.17	2072.5	2511.6	439.30	2243.8	2683.1	1.3608	5.9369	7.2976
1.3	107.11	380.26	0.0010492	1.3254	449.00	2065.4	2514.3	449.13	2237.5	2686.6	1.3867	5.8842	7.2708
1.4	109.29	382.44	0.0010510	1.2366	458.22	2058.6	2516.9	458.37	2231.6	2690.0	1.4109	5.8352	7.2460
1.5	111.35	384.50	0.0010527	1.1594	466.92	2052.3	2519.2	467.08	2226.0	2693.1	1.4335	5.7894	7.2229
1.6	113.30	386.45	0.0010544	1.0914	475.17	2046.2	2521.4	475.34	2220.7	2696.0	1.4549	5.7464	7.2014
1.7	115.15	388.30	0.0010560	1.0312	483.00	2040.5	2523.5	483.18	2215.6	2698.8	1.4752	5.7059	7.1811
1.8	116.91	390.06	0.0010576	0.97753	490.48	2035.0	2525.5	490.67	2210.7	2701.4	1.4944	5.6677	7.1620
1.9	118.60	391.75	0.0010591	0.92930	497.62	2029.7	2527.3	497.82	2206.1	2703.9	1.5127	5.6313	7.1440
2.0	120.21	393.36	0.0010605	0.88574	504.47	2024.6	2529.1	504.68	2201.6	2706.2	1.5301	5.5968	7.1269
2.2	123.25	396.40	0.0010633	0.81012	517.38	2015.0	2532.4	517.62	2193.0	2710.6	1.5628	5.5323	7.0951
2.4	126.07	399.22	0.0010659	0.74672	529.38	2006.0	2535.4	529.64	2185.0	2714.6	1.5930	5.4731	7.0660
2.6	128.71	401.86	0.0010685	0.69276	540.61	1997.6	2538.2	540.88	2177.4	2718.3	1.6210	5.4183	7.0393
2.8	131.19	404.34	0.0010709	0.64627	551.16	1989.6	2540.8	551.46	2170.3	2721.7	1.6472	5.3674	7.0146
3.0	133.53	406.68	0.0010732	0.60579	561.13	1982.0	2543.2	561.46	2163.4	2724.9	1.6718	5.3198	6.9916
3.2	135.74	408.89	0.0010754	0.57020	570.59	1974.8	2545.4	570.93	2156.9	2727.9	1.6950	5.2751	6.9700
3.4	137.85	411.00	0.0010775	0.53866	579.59	1967.9	2547.5	579.96	2150.7	2730.6	1.7169	5.2329	6.9498
3.6	139.85	413.00	0.0010796	0.51051	588.18	1961.3	2549.5	588.57	2144.7	2733.3	1.7378	5.1929	6.9307
3.8	141.77	414.92	0.0010816	0.48523	596.40	1954.9	2551.3	596.81	2138.9	2735.7	1.7576	5.1550	6.9126
4.0	143.61	416.76	0.0010836	0.46239	604.29	1948.8	2553.1	604.72	2133.3	2738.1	1.7766	5.1188	6.8954
4.2	145.38	418.53	0.0010855	0.44166	611.87	1942.9	2554.8	612.33	2127.9	2740.3	1.7948	5.0843	6.8791
4.4	147.08	420.23	0.0010873	0.42275	619.18	1937.2	2556.4	619.66	2122.7	2742.4	1.8122	5.0513	6.8635
4.6	148.72	421.87	0.0010891	0.40543	626.23	1931.7	2557.9	626.73	2117.6	2744.4	1.8289	5.0197	6.8486
4.8	150.30	423.45	0.0010908	0.38950	633.04	1926.3	2559.3	633.57	2112.7	2746.3	1.8450	4.9892	6.8343
5.0	151.84	424.99	0.0010926	0.37480	639.64	1921.1	2560.7	640.19	2107.9	2748.1	1.8606	4.9600	6.8206
5.5	155.46	428.61	0.0010967	0.34259	655.27	1908.6	2563.9	655.88	2096.5	2752.3	1.8972	4.8913	6.7885
6.0	158.83	431.98	0.0011006	0.31558	669.84	1897.0	2566.8	670.50	2085.6	2756.1	1.9311	4.8281	6.7592
6.5	161.99	435.14	0.0011044	0.29258	683.50	1885.9	2569.4	684.22	2075.4	2759.6	1.9626	4.7695	6.7321
7.0	164.95	438.10	0.0011080	0.27276	696.37	1875.4	2571.8	697.14	2065.6	2762.7	1.9921	4.7149	6.7070
7.5	167.76	440.91	0.0011114	0.25550	708.55	1865.5	2574.0	709.38	2056.3	2765.6	2.0198	4.6637	6.6835
8.0	170.41	443.56	0.0011148	0.24033	720.13	1855.9	2576.0	721.02	2047.3	2768.3	2.0460	4.6156	6.6615
8.5	172.94	446.09	0.0011180	0.22688	731.16	1846.8	2577.9	732.11	2038.6	2770.8	2.0708	4.5700	6.6408
9.0	175.36	448.51	0.0011212	0.21487	741.72	1837.9	2579.7	742.72	2030.3	2773.0	2.0944	4.5268	6.6212
9.5	177.67	450.82	0.0011242	0.20409	751.83	1829.4	2581.3	752.90	2022.3	2775.2	2.1169	4.4857	6.6027
10.0	179.89	453.04	0.0011272	0.19435	761.56	1821.2	2582.8	762.68	2014.4	2777.1	2.1384	4.4465	6.5850
10.5	182.02	455.17	0.0011301	0.18550	770.92	1813.3	2584.2	772.10	2006.8	2779.0	2.1591	4.4091	6.5681
11.0	184.07	457.22	0.0011330	0.17744	779.95	1805.5	2585.5	781.20	1999.5	2780.7	2.1789	4.3731	6.5520
11.5	186.05	459.20	0.0011358	0.17005	788.68	1798.0	2586.7	789.99	1992.3	2782.3	2.1979	4.3386	6.5365
12.0	187.96	461.11	0.0011385	0.16325	797.13	1790.7	2587.9	798.50	1985.3	2783.8	2.2163	4.3054	6.5217
12.5	189.82	462.97	0.0011412	0.15698	805.32	1783.6	2589.0	806.75	1978.4	2785.2	2.2340	4.2734	6.5074
13	191.61	464.76	0.0011438	0.15117	813.28	1776.7	2590.0	814.76	1971.7	2786.5	2.2512	4.2425	6.4936
14	195.05	468.20	0.0011489	0.14077	828.52	1763.3	2591.8	830.13	1958.8	2788.9	2.2839	4.1836	6.4675
15	198.30	471.45	0.0011539	0.13170	842.99	1750.5	2593.5	844.72	1946.3	2791.0	2.3147	4.1284	6.4431
16	201.38	474.53	0.0011587	0.12373	856.76	1738.2	2594.9	858.61	1934.3	2792.9	2.3438	4.0762	6.4200
17	204.31	477.46	0.0011634	0.11667	869.91	1726.3	2596.2	871.89	1922.6	2794.5	2.3715	4.0268	6.3983
18	207.12	480.27	0.0011679	0.11036	882.51	1714.8	2597.3	884.61	1911.4	2796.0	2.3978	3.9798	6.3776
19	209.81	482.96	0.0011724	0.10470	894.62	1703.7	2598.3	896.84	1900.4	2797.3	2.4229	3.9350	6.3579
20	212.38	485.53	0.0011768	0.099581	906.27	1693.0	2599.2	908.62	1889.8	2798.4	2.4470	3.8921	6.3392
21	214.87	488.02	0.0011810	0.094934	917.51	1682.5	2600.0	919.99	1879.4	2799.4	2.4701	3.8511	6.3212
22	217.26	490.41	0.0011852	0.090695	928.37	1672.3	2600.7	930.98	1869.2	2800.2	2.4924	3.8116	6.3040
23	219.56	492.71	0.0011894	0.086812	938.89	1662.4	2601.3	941.63	1859.3	2800.9	2.5138	3.7736	6.2874
24	221.80	494.95	0.0011934	0.083242	949.09	1652.7	2601.8	951.95	1849.6	2801.5	2.5344	3.7370	6.2714
25	223.96	497.11	0.0011974	0.079947	958.99	1643.2	2602.2	961.98	1840.1	2802.0	2.5544	3.7015	6.2560
26	226.05	499.20	0.0012014	0.076897	968.62	1633.9	2602.5	971.74	1830.7	2802.5	2.5738	3.6673	6.2411
27	228.09	501.24	0.0012053	0.074065	977.99	1624.8	2602.8	981.24	1821.5	2802.8	2.5925	3.6341	6.2266
28	230.06	503.21	0.0012091	0.071428	987.12	1615.9	2603.0	990.50	1812.5	2803.0	2.6107	3.6019	6.2126
29	231.99	505.14	0.0012129	0.068967	996.02	1607.1	2603.2	999.54	1803.6	2803.2	2.6284	3.5706	6.1990
30	233.86	507.01	0.0012167	0.066664	1004.7	1598.6	2603.3	1008.4	1794.9	2803.3	2.6456	3.5402	6.1858
32	237.46	510.61	0.0012241	0.062475	1021.5	1581.8	2603.3	1025.5	1777.8	2803.2	2.6787	3.4817	6.1604
34	240.90	514.05	0.0012314	0.058761	1037.6	1565.5	2603.2	1041.8	1761.1	2803.0	2.7102	3.4260	6.1362
36	244.19	517.34	0.0012385	0.055446	1053.1	1549.7	2602.9	1057.6	1744.9	2802.5	2.7403	3.3728	6.1131
38	247.33	520.48	0.0012456	0.052468	1068.0	1534.4	2602.4	1072.8	1729.0	2801.8	2.7690	3.3219	6.0910
40	250.36	523.51	0.0012526	0.049777	1082.4	1519.4	2601.8	1087.4	1713.5	2800.9	2.7967	3.2731	6.0697
42	253.27	526.42	0.0012595	0.047333	1096.3	1504.7	2601.1	1101.6	1698.2	2799.9	2.8232	3.2260	6.0492
44	256.07	529.22	0.0012663	0.045103	1109.8	1490.4	2600.2	1115.4	1683.2	2798.7	2.8488	3.1806	6.0294
46	258.78	531.93	0.0012730	0.043060	1122.9	1476.3	2599.2	1128.8	1668.5	2797.3	2.8736	3.1367	6.0103
48	261.40	534.55	0.0012797	0.041181	1135.7	1462.5	2598.2	1141.8	1654.0	2795.8	2.8975	3.0942	5.9917
50	263.94	537.09	0.0012864	0.039446	1148.1	1448.9	2597.0	1154.5	1639.7	2794.2	2.9207	3.0530	5.9737
52	266.41	539.56	0.0012930	0.037840	1160.2	1435.6	2595.7	1166.9	1625.6	2792.5	2.9433	3.0129	5.9562
54	268.80	541.95	0.0012996	0.036349	1172.0	1422.4	2594.4	1179.0	1611.7	2790.7	2.9652	2.9739	5.9390
56	271.12	544.27	0.0013062	0.034960	1183.5	1409.5	2593.0	1190.8	1597.9	2788.7	2.9865	2.9359	5.9224
58	273.38	546.53	0.0013127	0.033663	1194.8	1396.7	2591.5	1202.4	1584.3	2786.7	3.0072	2.8988	5.9060
60	275.59	548.74	0.0013193	0.032449	1205.8	1384.1	2589.9	1213.7	1570.8	2784.6	3.0274	2.8626	5.8901
62	277.73	550.88	0.0013258	0.031310	1216.6	1371.6	2588.2	1224.9	1557.5	2782.3	3.0472	2.8272	5.8744
64	279.83	552.98	0.0013323	0.030239	1227.3	1359.2	2586.5	1235.8	1544.2	2780.0	3.0665	2.7926	5.8591
66	281.88	555.03	0.0013388	0.029231	1237.7	1347.0	2584.7	1246.5	1531.1	2777.6	3.0854	2.7586	5.8440
68	283.88	557.03	0.0013453	0.028279	1247.9	1334.9	2582.8	1257.1	1518.1	2775.1	3.1039	2.7253	5.8292
70	285.83	558.98	0.0013519	0.027380	1258.0	1322.9	2580.9	1267.4	1505.1	2772.6	3.1220	2.6926	5.8146
72	287.74	560.89	0.0013584	0.026528	1267.9	1311.1	2578.9	1277.7	1492.3	2769.9	3.1398	2.6605	5.8003
74	289.62	562.77	0.0013649	0.025720	1277.6	1299.3	2576.9	1287.7	1479.5	2767.2	3.1572	2.6290	5.7862
76	291.45	564.60	0.0013715	0.024952	1287.2	1287.6	2574.8	1297.6	1466.8	2764.4	3.1743	2.5979	5.7722
78	293.25	566.40	0.0013781	0.024223	1296.7	1275.9	2572.6	1307.4	1454.1	2761.5	3.1911	2.5673	5.7584
80	295.01	568.16	0.0013847	0.023528	1306.0	1264.4	2570.4	1317.1	1441.5	2758.6	3.2077	2.5372	5.7448
82	296.74	569.89	0.0013913	0.022865	1315.2	1252.9	2568.1	1326.6	1429.0	2755.6	3.2239	2.5075	5.7314
84	298.44	571.59	0.0013979	0.022232	1324.3	1241.5	2565.8	1336.0	1416.5	2752.5	3.2399	2.4782	5.7181
86	300.10	573.25	0.0014046	0.021627	1333.3	1230.1	2563.4	1345.3	1404.0	2749.4	3.2557	2.4493	5.7050
88	301.74	574.89	0.0014114	0.021048	1342.1	1218.8	2560.9	1354.5	1391.6	2746.2	3.2712	2.4207	5.6919
90	303.35	576.50	0.0014181	0.020493	1350.9	1207.6	2558.4	1363.7	1379.2	2742.9	3.2866	2.3924	5.6790
92	304.93	578.08	0.0014249	0.019961	1359.6	1196.3	2555.9	1372.7	1366.9	2739.5	3.3017	2.3645	5.6662
94	306.48	579.63	0.0014318	0.019450	1368.1	1185.2	2553.3	1381.6	1354.5	2736.1	3.3166	2.3369	5.6535
96	308.01	581.16	0.0014387	0.018960	1376.6	1174.0	2550.6	1390.4	1342.2	2732.6	3.3313	2.3095	5.6409
98	309.52	582.67	0.0014456	0.018488	1385.0	1162.9	2547.9	1399.2	1329.9	2729.1	3.3459	2.2824	5.6283
100	311.00	584.15	0.0014526	0.018034	1393.3	1151.8	2545.1	1407.9	1317.6	2725.5	3.3603	2.2556	5.6159
105	314.61	587.76	0.0014704	0.016969	1413.8	1124.1	2538.0	1429.3	1286.9	2716.1	3.3956	2.1895	5.5850
110	318.08	591.23	0.0014885	0.015994	1433.9	1096.6	2530.5	1450.3	1256.1	2706.4	3.4300	2.1246	5.5545
115	321.44	594.59	0.0015072	0.015097	1453.6	1069.0	2522.6	1470.9	1225.3	2696.2	3.4636	2.0607	5.5243
120	324.68	597.83	0.0015263	0.014269	1473.0	1041.3	2514.4	1491.3	1194.3	2685.6	3.4965	1.9977	5.4941
125	327.82	600.97	0.0015461	0.013501	1492.1	1013.6	2505.7	1511.5	1163.0	2674.5	3.5288	1.9353	5.4640
130	330.86	604.01	0.0015665	0.012785	1511.0	985.65	2496.7	1531.4	1131.5	2662.9	3.5606	1.8733	5.4339
135	333.81	606.96	0.0015877	0.012116	1529.8	957.45	2487.2	1551.2	1099.6	2650.8	3.5920	1.8116	5.4036
140	336.67	609.82	0.0016097	0.011489	1548.3	928.91	2477.2	1570.9	1067.2	2638.1	3.6230	1.7500	5.3730
145	339.45	612.60	0.0016328	0.010898	1566.8	899.94	2466.8	1590.5	1034.3	2624.8	3.6538	1.6884	5.3422
150	342.16	615.31	0.0016570	0.010340	1585.3	870.47	2455.8	1610.2	1000.7	2610.9	3.6844	1.6264	5.3108
155	344.79	617.94	0.0016825	0.0098111	1603.8	840.37	2444.1	1629.9	966.37	2596.2	3.7150	1.5638	5.2789
160	347.36	620.51	0.0017095	0.0093081	1622.3	809.55	2431.9	1649.7	931.13	2580.8	3.7457	1.5006	5.2463
165	349.86	623.01	0.0017383	0.0088283	1641.0	777.90	2418.9	1669.7	894.88	2564.6	3.7765	1.4364	5.2129
170	352.29	625.44	0.0017693	0.0083693	1660.0	745.18	2405.1	1690.0	857.38	2547.4	3.8077	1.3708	5.1785
175	354.67	627.82	0.0018029	0.0079268	1679.2	711.18	2390.4	1710.8	818.35	2529.1	3.8393	1.3035	5.1428
180	356.99	630.14	0.0018395	0.0074987	1698.9	675.64	2374.6	1732.0	777.51	2509.5	3.8717	1.2339	5.1055
185	359.26	632.41	0.0018800	0.0070818	1719.2	638.19	2357.4	1754.0	734.42	2488.4	3.9050	1.1613	5.0663
190	361.47	634.62	0.0019255	0.0066726	1740.3	598.32	2338.6	1776.9	688.52	2465.4	3.9396	1.0849	5.0246
195	363.63	636.78	0.0019775	0.0062668	1762.5	555.28	2317.8	1801.1	638.92	2440.0	3.9762	1.0034	4.9795
200	365.75	638.90	0.0020386	0.0058583	1786.3	507.89	2294.2	1827.1	584.29	2411.4	4.0154	0.91452	4.9299
205	367.81	640.96	0.0021136	0.0054378	1812.6	454.12	2266.7	1855.9	522.26	2378.2	4.0588	0.81481	4.8736
210	369.83	642.98	0.0022119	0.0049877	1842.9	389.86	2232.8	1889.4	448.15	2337.5	4.1093	0.69699	4.8062
215	371.80	644.95	0.0023602	0.0044630	1882.1	304.16	2186.2	1932.8	349.38	2282.2	4.1749	0.54171	4.7166
220	373.71	646.86	0.0027504	0.0035767	1961.4	124.09	2085.5	2021.9	142.27	2164.2	4.3109	0.21994	4.5308
220.64	373.95	647.10	0.0031039	0.0031299	2018.8	3.9258	2022.7	2087.2	4.4991	2091.7	4.4116	0.0069527	4.4185
aGenerated by DWSIM from the Steam Tables (IAPWS-IF97) Property Package

## Superheated Table
Properties of Superheated Steam and Subcooled Watera
P(bar)		Sat'd	Sat'd	Temperature (°C/K)
(Tsat °C)		Water	Steam	50	75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
(Tsat K)				323.15	348.15	373.15	423.15	473.15	523.15	573.15	623.15	673.15	723.15	773.15	823.15	873.15	923.15	973.15	1023.15
0	Ĥ			2594.7	2641.5	2688.7	2783.7	2880.0	2977.8	3077.0	3177.7	3280.1	3384.1	3489.8	3597.2	3706.3	3817.3	3930.0	4044.4
	Ŝ			infinite	infinite	infinite	infinite	infinite	infinite	infinite	infinite
	Û			2445.5	2480.9	2516.4	2588.4	2661.7	2736.3	2812.5	2890.1	2969.4	3050.3	3133.0	3217.3	3303.4	3391.2	3480.8	3572.2
	V̂			infinite	infinite	infinite	infinite	infinite	infinite	infinite	infinite
0.1	Ĥ	191.81	2583.9	2592.0	2639.8	2687.4	2783.0	2879.6	2977.4	3076.7	3177.5	3279.9	3384.0	3489.7	3597.1	3706.3	3817.2	3929.9	4044.4
(45.81)	Ŝ	0.64922	8.1489	8.1741	8.3167	8.4488	8.6892	8.9048	9.1014	9.2827	9.4513	9.6093	9.7584	9.8997	10.034	10.163	10.287	10.405	10.520
(318.96)	Û	191.80	2437.2	2443.3	2479.5	2515.5	2587.9	2661.3	2736.1	2812.3	2890.0	2969.3	3050.2	3132.9	3217.2	3303.3	3391.2	3480.8	3572.2
	V̂	0.0010103	14.671	14.867	16.035	17.197	19.514	21.826	24.136	26.446	28.755	31.064	33.372	35.680	37.988	40.296	42.604	44.912	47.220
0.5	Ĥ	340.48	2645.2	209.37	314.0	2682.4	2780.2	2877.8	2976.2	3075.8	3176.8	3279.3	3383.5	3489.2	3596.7	3706.0	3816.9	3929.7	4044.2
(81.32)	Ŝ	1.0910	7.5930	0.70378	1.0156	7.6952	7.9412	8.1591	8.3568	8.5386	8.7076	8.8658	9.0150	9.1565	9.2912	9.4200	9.5436	9.6625	9.7772
(354.47)	Û	340.42	2483.2	209.32	313.9	2511.5	2585.7	2660.0	2735.1	2811.6	2889.4	2968.8	3049.9	3132.6	3216.9	3303.1	3391.0	3480.6	3572.0
	V̂	0.0010299	3.2401	0.0010121	0.0010258	3.4188	3.8899	4.3563	4.8207	5.2841	5.7470	6.2095	6.6718	7.1339	7.5959	8.0578	8.5196	8.9814	9.4431
1	Ĥ	417.44	2674.9	209.41	314.0	2675.8	2776.6	2875.5	2974.5	3074.5	3175.8	3278.5	3382.8	3488.7	3596.3	3705.6	3816.6	3929.4	4043.9
(99.61)	Ŝ	1.3026	7.3588	0.70375	1.0156	7.3610	7.6147	7.8356	8.0346	8.2171	8.3865	8.5451	8.6945	8.8361	8.9709	9.0998	9.2234	9.3424	9.4571
(372.76)	Û	417.33	2505.5	209.31	313.9	2506.2	2582.9	2658.2	2733.9	2810.7	2888.7	2968.3	3049.4	3132.2	3216.6	3302.8	3390.7	3480.4	3571.8
	V̂	0.0010431	1.6940	0.0010121	0.0010258	1.6960	1.9367	2.1725	2.4062	2.6389	2.8710	3.1027	3.3342	3.5656	3.7968	4.0279	4.2590	4.4900	4.7210
5	Ĥ	640.19	2748.1	209.76	314.35	419.40	632.27	2855.9	2961.1	3064.6	3168.1	3272.3	3377.7	3484.4	3592.6	3702.5	3813.9	3927.0	4041.9
(151.84)	Ŝ	1.8606	6.8206	0.70357	1.0153	1.30670	1.8419	7.0611	7.2726	7.4614	7.6345	7.7954	7.9464	8.0891	8.2247	8.3543	8.4784	8.5977	8.7128
(424.99)	Û	639.64	2560.7	209.25	313.83	418.88	631.72	2643.4	2723.9	2803.3	2883.0	2963.6	3045.6	3128.9	3213.9	3300.4	3388.6	3478.6	3570.2
	V̂	0.0010926	0.37480	0.0010119	0.0010256	0.0010433	0.0010905	0.42503	0.47443	0.52260	0.57014	0.61729	0.66421	0.71095	0.75757	0.80410	0.85056	0.89696	0.94333
10	Ĥ	762.68	2777.1	210.19	314.75	419.77	632.57	2828.3	2943.2	3051.7	3158.2	3264.4	3371.2	3479.0	3588.1	3698.6	3810.5	3924.1	4039.3
(179.89)	Ŝ	2.1384	6.5850	0.70334	1.0150	1.3063	1.8414	6.6955	6.9266	7.1247	7.3028	7.4668	7.6198	7.7640	7.9007	8.0309	8.1557	8.2755	8.3909
(453.04)	Û	761.56	2582.8	209.18	313.72	418.73	631.48	2622.3	2710.5	2793.7	2875.7	2957.8	3040.8	3124.9	3210.4	3297.4	3386.1	3476.3	3568.2
	V̂	0.0011272	0.19435	0.0010117	0.0010254	0.0010430	0.0010902	0.20600	0.23274	0.25798	0.28249	0.30659	0.33044	0.35411	0.37766	0.40111	0.42450	0.44783	0.47112
20	Ĥ	908.62	2798.4	211.05	315.56	420.53	633.19	852.57	2903.2	3024.3	3137.6	3248.2	3358.1	3468.1	3578.9	3690.7	3803.8	3918.2	4034.2
(212.38)	Ŝ	2.4470	6.3392	0.70287	1.0144	1.3055	1.8403	2.3301	6.5474	6.7685	6.9582	7.1290	7.2863	7.4335	7.5723	7.7042	7.8301	7.9509	8.0670
(485.53)	Û	906.27	2599.2	209.03	313.51	418.44	631.01	850.26	2680.3	2773.2	2860.5	2945.8	3031.0	3116.7	3203.5	3291.5	3380.9	3471.7	3564.1
	V̂	0.0011768	0.099581	0.0010113	0.0010249	0.0010425	0.0010895	0.0011561	0.11148	0.12550	0.13859	0.15121	0.16354	0.17568	0.18769	0.19961	0.21146	0.22326	0.23501
40	Ĥ	1087.4	2800.9	212.77	317.17	422.03	634.43	853.39	1085.7	2961.7	3093.3	3214.4	3331.0	3445.8	3560.2	3674.8	3790.2	3906.4	4023.8
(250.36)	Ŝ	2.7967	6.0697	0.70195	1.0131	1.3040	1.8380	2.3269	2.7933	6.3638	6.5843	6.7712	6.9383	7.0919	7.2353	7.3704	7.4989	7.6215	7.7391
(523.51)	Û	1082.4	2601.8	208.73	313.07	417.86	630.08	848.77	1080.7	2726.2	2827.4	2920.6	3010.8	3100.1	3189.4	3279.4	3370.4	3462.5	3556.0
	V̂	0.0012526	0.049777	0.0010104	0.0010240	0.0010415	0.0010881	0.0011540	0.0012517	0.058868	0.066474	0.073432	0.080042	0.086441	0.092699	0.098857	0.10494	0.11097	0.11696
60	Ĥ	1213.7	2784.6	214.49	318.78	423.53	635.68	854.22	1085.7	2885.5	3043.9	3178.2	3302.8	3422.9	3541.2	3658.8	3776.4	3894.5	4013.4
(275.59)	Ŝ	3.0274	5.8901	0.70103	1.0119	1.3024	1.8358	2.3238	2.7885	6.0702	6.3356	6.5431	6.7216	6.8824	7.0306	7.1692	7.3002	7.4248	7.5439
(548.74)	Û	1205.8	2589.9	208.44	312.64	417.29	629.16	847.30	1078.2	2668.3	2790.3	2893.6	2989.8	3082.9	3175.1	3267.2	3359.8	3453.2	3547.7
	V̂	0.0013193	0.032449	0.0010095	0.0010231	0.0010405	0.0010868	0.0011521	0.0012481	0.036191	0.042253	0.047423	0.052168	0.056672	0.061021	0.065264	0.069432	0.073542	0.077609
80	Ĥ	1317.1	2758.6	216.22	320.40	425.04	636.93	855.06	1085.7	2786.4	2988.1	3139.3	3273.2	3399.4	3521.8	3642.4	3762.4	3882.4	4002.9
(295.01)	Ŝ	3.2077	5.7448	0.70011	1.0106	1.3009	1.8337	2.3207	2.7837	5.7935	6.1319	6.3657	6.5577	6.7264	6.8798	7.0221	7.1557	7.2823	7.4030
(568.16)	Û	1306.0	2570.4	208.15	312.22	416.72	628.24	845.86	1075.7	2592.1	2748.2	2864.5	2967.7	3065.2	3160.4	3254.7	3349.0	3443.8	3539.4
	V̂	0.0013847	0.023528	0.0010086	0.0010222	0.0010395	0.0010855	0.0011501	0.0012446	0.024280	0.029978	0.034348	0.038197	0.041769	0.045172	0.048463	0.051673	0.054825	0.057933
100	Ĥ	1407.9	2725.5	217.93	322.01	426.55	638.18	855.92	1085.7	1343.1	2924.0	3097.4	3242.3	3375.1	3501.9	3625.8	3748.3	3870.3	3992.3
(311.00)	Ŝ	3.3603	5.6159	0.69919	1.0094	1.2994	1.8315	2.3177	2.7791	3.2484	5.9458	6.2139	6.4217	6.5993	6.7584	6.9045	7.0409	7.1696	7.2918
(584.15)	Û	1393.3	2545.1	207.86	311.80	416.16	627.34	844.44	1073.3	1329.1	2699.5	2833.0	2944.4	3046.9	3145.4	3242.1	3338.2	3434.3	3531.0
	V̂	0.0014526	0.018034	0.0010078	0.0010212	0.0010385	0.0010842	0.0011482	0.0012412	0.0013980	0.022442	0.026439	0.029785	0.032813	0.035655	0.038377	0.041016	0.043594	0.046127
150	Ĥ	1610.2	2610.9	222.23	326.04	430.32	641.34	858.12	1086.0	1338.1	2693.0	2975.5	3157.8	3310.8	3450.5	3583.3	3712.4	3839.5	3965.6
(342.16)	Ŝ	3.6844	5.3108	0.69689	1.0063	1.2956	1.8262	2.3102	2.7679	3.2275	5.4435	5.8817	6.1433	6.3479	6.5230	6.6797	6.8235	6.9576	7.0839
(615.31)	Û	1585.3	2455.8	207.14	310.76	414.78	625.12	840.96	1067.5	1317.4	2520.8	2740.5	2880.7	2998.4	3106.3	3209.5	3310.4	3410.2	3509.8
	V̂	0.0016570	0.010340	0.0010056	0.0010190	0.0010361	0.0010810	0.0011435	0.0012330	0.0013783	0.011481	0.015671	0.018478	0.020828	0.022945	0.024921	0.026803	0.028619	0.030387
200	Ĥ	1827.1	2411.4	226.51	330.07	434.10	644.52	860.39	1086.6	1334.1	1646.0	2816.8	3061.5	3241.2	3396.2	3539.2	3675.6	3808.2	3938.5
]365.75	Ŝ	4.0154	4.9299	0.69460	1.0033	1.2918	1.8209	2.3030	2.7572	3.2087	3.7288	5.5525	5.9041	6.1445	6.3390	6.5077	6.6596	6.7994	6.9301
(638.90)	Û	1786.3	2294.2	206.44	309.74	413.43	622.96	837.61	1062.1	1306.9	1612.7	2617.8	2807.1	2945.3	3064.8	3175.5	3281.7	3385.5	3488.1
	V̂	0.0020386	0.0058583	0.0010035	0.0010168	0.0010337	0.0010779	0.0011390	0.0012254	0.0013611	0.0016649	0.0099496	0.012720	0.014793	0.016571	0.018184	0.019694	0.021133	0.022520
220.64(Pc)	Ĥ	2087.2	2091.7	228.27	331.74	435.66	645.85	861.35	1086.9	1332.8	1635.6	2732.9	3017.6	3210.8	3373.1	3520.6	3660.2	3795.1	3927.3
(373.946)	Ŝ	4.4116	4.4185	0.69366	1.0020	1.2903	1.8188	2.3000	2.7529	3.2014	3.7068	5.4000	5.8095	6.0681	6.2716	6.4457	6.6011	6.7435	6.8759
(647.096)	Û	2018.8	2022.7	206.15	309.32	412.88	622.09	836.26	1059.9	1302.9	1599.6	2551.9	2773.3	2922.0	3047.0	3161.1	3269.6	3375.2	3479.1
(Tc)	V̂	0.0031039	0.0031299	0.0010026	0.0010159	0.0010327	0.0010767	0.0011372	0.0012223	0.0013546	0.0016340	0.0082041	0.011075	0.013089	0.014778	0.016293	0.017699	0.019032	0.020313
250	Ĥ			230.78	334.10	437.88	647.73	862.73	1087.3	1331.1	1623.9	2578.6	2950.4	3165.9	3339.3	3493.7	3638.0	3776.4	3911.2
	Ŝ			0.69232	1.00027	1.28814	1.81580	2.29591	2.74694	3.19151	3.68033	5.13987	5.67551	5.96419	6.18165	6.36383	6.52455	6.67057	6.80573
	Û			205.75	308.74	412.10	620.86	834.37	1056.9	1297.4	1583.9	2428.5	2721.0	2887.4	3020.9	3140.2	3252.2	3360.3	3466.2
	V̂			0.0010014	0.0010146	0.0010313	0.0010749	0.0011346	0.0012181	0.0013459	0.0015988	0.0060048	0.0091752	0.01114	0.01274	0.01414	0.01543	0.01664	0.01780
300	Ĥ			235.05	338.13	441.67	650.96	865.14	1088.3	1328.7	1608.8	2152.4	2820.9	3084.8	3279.8	3446.9	3599.7	3744.2	3883.8
	Ŝ			0.69004	0.99729	1.2845	1.8107	2.2890	2.7371	3.1756	3.6435	4.4750	5.4419	5.7956	6.0403	6.2374	6.4077	6.5602	6.7000
	Û			205.07	307.76	410.8032752	618.8047966	831.2273986	1051.9	1288.7	1562.2	2068.5	2618.8	2824.1	2974.6	3103.5	3222.0	3334.6	3443.9
	V̂			0.0009993	0.0010125	0.0010290	0.0010720	0.0011304	0.0012113	0.0013322	0.0015529	0.0027964	0.0067381	0.0086903	0.010175	0.011444	0.012590	0.013654	0.014662
500	Ĥ			252.03	354.22	456.87	664.10	875.31	1093.4	1323.7	1576.0	1874.3	2284.4	2722.5	3025.7	3252.6	3443.5	3614.8	3774.1
	Ŝ			0.68099	0.98558	1.2703	1.7914	2.2631	2.7012	3.1214	3.5430	4.0028	4.5892	5.1759	5.5566	5.8245	6.0372	6.2180	6.3777
	Û			202.46	304.01	405.87	611.06	819.57	1034.1	1259.3	1503.9	1787.8	2160.1	2528.0	2769.8	2947.2	3095.6	3228.9	3353.3
	V̂			0.0009914	0.0010043	0.0010201	0.0010608	0.0011149	0.0011871	0.0012879	0.0014424	0.0017309	0.0024874	0.0038894	0.0051185	0.0061087	0.0069575	0.0077176	0.0084175
1000	Ĥ			293.92	394.26	495.04	698.01	903.51	1113.0	1328.9	1553.9	1791.1	2044.5	2316.2	2596.1	2865.1	3110.6	3330.8	3530.7
	Ŝ			0.65864	0.95774	1.2373	1.7477	2.2066	2.6275	3.0215	3.3978	3.7638	4.1267	4.4899	4.8407	5.1580	5.4316	5.6640	5.8644
	Û			196.59	295.70	395.01	594.37	795.26	998.96	1207.4	1422.7	1646.8	1881.7	2126.9	2371.1	2597.8	2799.2	2976.1	3135.4
	V̂			0.0009733	0.0009856	0.0010002	0.0010364	0.0010826	0.0011407	0.0012148	0.0013118	0.0014432	0.0016282	0.0018932	0.0022498	0.0026723	0.0031145	0.0035462	0.0039532
aGenerated by DWSIM from the Steam Tables (IAPWS-IF97) Property Package. Units for Ĥ and Û are kJ/kg. Units for Ŝ are kJ/kg•K. Units for V̂ are m3/kg.

## Full Temperature Table
Properties of Water					Properties of Steam
T [K]	P [Pa]	V [m3/kg]	U [kJ/kg]	H [kJ/kg]	S [kJ/kg K]			T [K]	P [Pa]	V [m3/kg]	U [kJ/kg]	H [kJ/kg]	S [kJ/kg K]
273.15	611.212677444345	0.00100020697732442	-0.0421991651722647	-0.0415878259876557	-0.000154549591941183			273.15	611.212677444345	206.139716300646	2374.89740988944	2500.89261781717	9.1557593952244
273.16	611.657000010663	0.00100020629714383	0	0.000611783049076552	0			273.16	611.657000010663	205.997459485385	2374.91120656082	2500.91099463947	9.15549147373638
275.15	705.987905898279	0.00100010650702053	8.39089585789083	8.3916019209894	0.0306064949404248			275.15	705.987905898279	179.763589091928	2377.65563292431	2504.56655274408	9.10266925719514
277.15	813.549384183233	0.00100007433606825	16.8119036851974	16.8127172950576	0.0611009772663441			277.15	813.549384183233	157.121332251424	2380.41150143177	2508.23746452697	9.05055623470242
279.15	935.353060384632	0.00100010609633892	25.2227269931653	25.2236624454632	0.0913395718459812			279.15	935.353060384632	137.63818028469	2383.16483674418	2511.90512989924	8.99939657198953
281.15	1072.98775496804	0.00100019792749595	33.6249433854695	33.6260165855982	0.121331565315736			281.15	1072.98775496804	120.834429939498	2385.91546410285	2515.56932780648	8.94916724184106
283.15	1228.18386934022	0.0010003464067964	42.0198548897916	42.0210834991122	0.151085064762278			283.15	1228.18386934022	106.308696884623	2388.66321225615	2519.22983894042	8.89984592056318
285.15	1402.82237281542	0.00100054848965726	50.4085679939475	50.4099715857539	0.180607332328757			285.15	1402.82237281542	93.7242909414129	2391.40791293718	2522.88644514606	8.85141096250842
287.15	1598.94405653004	0.00100080145923775	58.7919583710946	58.7935585966396	0.209904636969862			287.15	1598.94405653004	82.7980991212211	2394.14940023665	2526.53892871851	8.80384137443018
289.15	1818.75904160531	0.00100110288358557	67.1708637307025	67.1726844956236	0.238983054880969			289.15	1818.75904160531	73.2914908851728	2396.88750988844	2530.18707160858	8.75711678991181
291.15	2064.65652767449	0.00100145057913872	75.5458697183207	75.547937369796	0.267847579721665			291.15	2064.65652767449	65.0028584761187	2399.62207848689	2533.8306545571	8.71121744407926
293.15	2339.2147667769	0.00100184257957647	83.9175527680847	83.9198962930408	0.296503127762755			293.15	2339.2147667769	57.7614828030421	2402.35294265527	2537.46945617908	8.6661241487743
295.15	2645.21124658225	0.00100227710917993	92.2862653195066	92.288916554188	0.324953653753644			295.15	2645.21124658225	51.4224767526538	2405.0799381854	2541.10325201863	8.62181826833664
297.15	2985.63306595394	0.00100275256000084	100.652627518003	100.655621369203	0.353204161039882			297.15	2985.63306595394	45.8626064901894	2407.80289916723	2544.73181359517	8.57828169611654
299.15	3363.68748499241	0.00100326747225154	109.016916056303	109.020290734543	0.381258200396612			299.15	3363.68748499241	40.976830026023	2410.52165712681	2548.35490746	8.53549683181556
301.15	3782.81263092694	0.00100382051742473	117.37974298088	117.383540245813	0.409120634944953			301.15	3782.81263092694	36.675423191152	2413.23604018897	2551.97229428105	8.49344655973047
303.15	4246.68834054806	0.00100441048373033	125.740896519783	125.745161938073	0.436792940614288			303.15	4246.68834054806	32.8815878383331	2415.94587227945	2555.5837279712	8.45211422795496
305.15	4759.24711929717	0.00100503626350278	134.100431198946	134.105214414888	0.464277633796386			305.15	4759.24711929717	29.5294568598517	2418.65097237878	2559.18895487344	8.41148362857452
307.15	5324.68519665725	0.0010056968422872	142.459901474887	142.465256493976	0.491583222774579			307.15	5324.68519665725	26.5624265006569	2421.3511538381	2562.78771301344	8.37153897887284
309.15	5947.47365711874	0.0010063912893585	150.818226958972	150.824212444654	0.51870754229695			309.15	5947.47365711874	23.9317592425148	2424.04622376408	2566.37973142744	8.33226490355235
311.15	6632.36962572881	0.00100711874946588	159.17605963732	159.182739221124	0.545655362456913			311.15	6632.36962572881	21.5954108674636	2426.73598247804	2569.96472957054	8.29364641795761
313.15	7384.42748706953	0.00100787843562744	167.532798703204	167.540241308428	0.572426358639593			313.15	7384.42748706953	19.5170436718087	2429.42022305151	2573.54241680795	8.25566891227836
315.15	8209.0101164487	0.00100866962282632	175.890152117282	175.89843229642	0.599029445908167			315.15	8209.0101164487	17.6651945866598	2432.09873091811	2577.11249198903	8.21831813669835
317.15	9111.80010212531	0.00100949164248247	184.248612441834	184.257810727885	0.625468615812356			317.15	9111.80010212531	16.0125724782017	2434.77128355973	2580.6746431019	8.181580187448
319.15	10098.8109375249	0.00101034387759307	192.606450422089	192.616653693891	0.651738845230089			319.15	10098.8109375249	14.5354633975645	2437.43765026262	2584.22854700394	8.14544149371195
321.15	11176.3981626273	0.0010112257584508	200.963544891841	200.974846753549	0.677841507223674			321.15	11176.3981626273	13.2132262233136	2440.09759193767	2587.77386922229	8.10988880533766
323.15	12351.2704340234	0.00101213675886221	209.322394232213	209.334895407038	0.703788577679786			323.15	12351.2704340234	12.0278641466398	2442.75086099779	2591.31026381663	8.07490918128816
325.15	13630.5005035361	0.00101307639280027	217.683462057132	217.697270795414	0.729583820111585			325.15	13630.5005035361	10.963659916432	2445.39720128422	2594.83737329575	8.04048997878021
327.15	15021.5360857794	0.00101404421143448	226.04273003819	226.057962539904	0.755212488049786			327.15	15021.5360857794	10.0068647898093	2448.03634803317	2598.35482857881	8.00661884304935
329.15	16532.2105955752	0.00101503980049017	234.404561244033	234.421342095777	0.780694204468958			329.15	16532.2105955752	9.14543280488883	2450.66802787386	2601.86224899196	7.9732836976842
331.15	18170.7537367716	0.00101606277789548	242.767728065696	242.786190692214	0.806025596018661			331.15	18170.7537367716	8.36879337229602	2453.29195884918	2605.3592422911	7.94047273547544
333.15	19945.8019246787	0.00101711279168032	251.132398597611	251.152685727889	0.831208978754321			333.15	19945.8019246787	7.66765632331537	2455.90785045065	2608.84540470201	7.9081744097279
335.15	21866.4085250767	0.00101818951809676	259.50050654141	259.522770689368	0.85625425046895			335.15	21866.4085250767	7.03384449868774	2458.51540366003	2612.3203209702	7.87637742598903
337.15	23942.053893532	0.00101929265993421	267.866916433016	267.891320392814	0.881140754661244			337.15	23942.053893532	6.46014974781364	2461.11431099105	2615.7835644135	7.84507073415218
339.15	26182.6551995858	0.00102042194500677	276.237093535894	276.263810891838	0.905893556881481			339.15	26182.6551995858	5.9402088619587	2463.70425652595	2619.23469697213	7.81424352089848
341.15	28598.5760212398	0.0010215771247928	284.61133183941	284.640547490475	0.930515796189497			341.15	28598.5760212398	5.46839651014437	2466.28491594265	2622.67326925229	7.78388520244726
343.15	31200.6356960619	0.00102275797320978	292.984100483697	293.016011182625	0.954983697916823			343.15	31200.6356960619	5.03973270167479	2468.85595653041	2626.0988205609	7.75398541759103
345.15	34000.1184161505	0.00102396428550941	301.36319983971	301.398014746671	0.979334454634426			345.15	34000.1184161505	4.6498026801907	2471.41703719284	2629.51087893106	7.72453402099675
347.15	37008.7820551384	0.00102519587728027	309.7430144243	309.780955675086	1.00354326669846			347.15	37008.7820551384	4.29468747346036	2473.967808439	2632.90896113923	7.69552107676124
349.15	40238.8667163653	0.00102645258354656	318.12366331643	318.16496660513	1.02761118115354			349.15	40238.8667163653	3.97090359125129	2476.50791236496	2636.29257271686	7.66693685221321
351.15	43703.1029923159	0.00102773425795325	326.511206695614	326.556121871738	1.05156980728606			351.15	43703.1029923159	3.6753505891721	2479.03698262926	2639.66120796071	7.6387718119599
353.15	47414.7199263783	0.00102904077202913	334.89990346338	334.948695143379	1.07539140973593			353.15	47414.7199263783	3.40526540641573	2481.55464442731	2643.0143499475	7.61101661217958
355.15	51387.4526689493	0.00103037201452002	343.291879266431	343.344827459559	1.09908775949259			355.15	51387.4526689493	3.15818254573125	2484.06051447071	2646.35147055937	7.58366209516474
357.15	55635.5498208638	0.00103172789078584	351.685340168873	351.742740917343	1.12264943811713			357.15	55635.5498208638	2.93189929954833	2486.5542009782	2649.67203052798	7.55669928412326
359.15	60173.7804580852	0.00103310832225562	360.086301709825	360.148467743197	1.14611208257219			359.15	60173.7804580852	2.72444534099571	2489.03530368576	2652.97547950489	7.53011937824557
361.15	65017.4408325237	0.00103451324593536	368.487129787245	368.554391191003	1.16943156254134			361.15	65017.4408325237	2.53405609593171	2491.50341388328	2656.26125616682	7.50391374804712
363.15	70182.3607447713	0.00103594261396443	376.893811286168	376.966516184412	1.19264465215806			363.15	70182.3607447713	2.35914939482011	2493.95811448559	2659.52878836366	7.4780739309941
365.15	75684.9095854484	0.00103739639321636	385.30648404512	385.384999297345	1.21575449611574			365.15	75684.9095854484	2.19830497365245	2496.39898014473	2662.77749331686	7.45259162741941
367.15	81542.0020427304	0.00103887456494083	393.719530418928	393.804242330825	1.23872352161262			367.15	81542.0020427304	2.05024645307447	2498.82557741025	2666.00677787495	7.42745869673331
369.15	87771.1034744867	0.00104037712444353	402.140815925008	402.23213097325	1.26160694270725			369.15	87771.1034744867	1.9138254760335	2501.23746494267	2669.21603883171	7.40266715393008
371.15	94390.2349442821	0.00104190408080134	410.562769759564	410.66111533054	1.28435050450163			371.15	94390.2349442821	1.7880077279831	2503.63419378453	2672.40466331105	7.37820916638835
373.15	101417.97792131	0.00104345545661053	418.991352855763	419.097177998224	1.30699863860865			373.15	101417.97792131	1.67186060109404	2506.01530769157	2675.57202922083	7.35407705095841
375.15	108873.478645076	0.00104503128776562	427.426804046674	427.540580238265	1.3295551743301			375.15	108873.478645076	1.56454229598468	2508.3803435249	2678.71750577611	7.33026327132509
377.15	116776.452156417	0.00104663162326733	435.865303947914	435.987525875594	1.35198957025069			377.15	116776.452156417	1.46529218199963	2510.72883170339	2681.84045408984	7.30676043563031
379.15	125147.185997131	0.00104825652505778	444.30899138211	444.440177736424	1.37431907254176			379.15	125147.185997131	1.37342226071314	2513.06029671313	2684.9402278272	7.28356129433399
381.15	134006.543581186	0.00104990606788164	452.755812914889	452.896507198131	1.39652579689769			381.15	134006.543581186	1.28830959768283	2515.37425766934	2688.01617391728	7.26065873828803
383.15	143375.967241115	0.00105158033917182	461.210263104403	461.361034452663	1.41864894889083			383.15	143375.967241115	1.20938960501365	2517.67022892361	2691.06763331379	7.23804579699318
385.15	153277.480953816	0.0010532794389588	469.672814514196	469.834258533341	1.44069346970559			385.15	153277.480953816	1.13615007242189	2519.94772070802	2694.09394179435	7.21571563700526
387.15	163733.692750567	0.00105500347980239	478.136307670285	478.309047285898	1.4625953906068			387.15	163733.692750567	1.06812585755926	2522.20623980561	2697.09443078616	7.19366156045376
389.15	174767.796816613	0.00105675258674537	486.608234438988	486.792920760354	1.48442160525537			389.15	174767.796816613	1.00489415766399	2524.44529023554	2700.06842820437	7.17187700363376
391.15	186403.57528618	0.00105852689728794	495.089274025421	495.286587223612	1.50617790657517			391.15	186403.57528618	0.946070294398736	2526.66437393991	2703.01525928789	7.15035553563061
393.15	198665.399739302	0.00106032656138279	503.573916906862	503.784567107034	1.52781504784672			393.15	198665.399739302	0.891303952227535	2528.86299145846	2705.93424741696	7.12909085693642
395.15	211578.232407247	0.00106215174144985	512.065094454969	512.289822642974	1.54935904699963			395.15	211578.232407247	0.840275818057327	2531.04064257691	2708.82471489603	7.108076798018
397.15	225167.6270938	0.00106400261241068	520.559272008174	520.798850951632	1.57077975179062			397.15	225167.6270938	0.792694576279321	2533.19682693465	2711.68598368559	7.08730731779759
399.15	239459.729820049	0.00106587936174184	529.063736229235	529.318971413218	1.59213959594264			399.15	239459.729820049	0.748294218923801	2535.33104457764	2714.51737606704	7.06677650201039
401.15	254481.279200655	0.00106778218954725	537.575240024073	537.846970601576	1.61341030721228			401.15	254481.279200655	0.706831635502687	2537.44279644329	2717.3182152255	7.04647856140648
403.15	270259.606559998	0.00106971130864916	546.09396705453	546.383066811938	1.63459323459438			403.15	270259.606559998	0.668084451353987	2539.5315847651	2720.08782573688	7.02640782976929
405.15	286822.635796845	0.00107166694469768	554.620104012365	554.92748235014	1.65568971500444			405.15	286822.635796845	0.631849087005392	2541.59691338627	2722.82553394698	7.00655876172786
407.15	304198.883006527	0.00107364933629892	563.159505125763	563.486108054606	1.6767440970861			407.15	304198.883006527	0.597939014311441	2543.63828797316	2725.53066823272	6.98692593034623
409.15	322417.455869841	0.00107565873516155	571.701544208225	572.048355361	1.69767434914234			409.15	322417.455869841	0.566183187952401	2545.65521612181	2728.2025591377	6.96750402447927
411.15	341508.052818223	0.00107769540626203	580.251616901317	580.619658561041	1.71852223967901			411.15	341508.052818223	0.536424633365531	2547.64720735251	2730.8405393769	6.94828784589084
413.15	361500.961984849	0.00107975962802859	588.809925499395	589.20025964364	1.73928906601092			413.15	361500.961984849	0.508519174357365	2549.61377299019	2733.44394370811	6.92927230613696
415.15	382427.059951671	0.00108185169254413	597.376676184677	597.79040554676	1.75997611642858			415.15	382427.059951671	0.482334285557611	2551.55442593051	2736.0121086702	6.91045242322272
417.15	404317.810302485	0.00108397190576834	605.952079201466	606.390348348835	1.78058467080813			417.15	404317.810302485	0.457748056556248	2553.4686802943	2738.54437219134	6.89182331804808
419.15	427205.261992377	0.00108612058777926	614.536349031688	615.000345461946	1.80111600121073			419.15	427205.261992377	0.434648256044265	2555.35605097487	2741.04007307279	6.87338021066307
421.15	451122.047544019	0.0010882980730348	623.119490912377	623.610446167422	1.82150642179233			421.15	451122.047544019	0.412931485581182	2557.21605308549	2743.49855035627	6.85511841635818
423.15	476101.381081492	0.0010905047106545	631.732369311915	632.251560110733	1.84195204278171			423.15	476101.381081492	0.392502413761008	2559.04820131582	2745.91914258525	6.83703334161951
425.15	502177.05621241	0.0010927408647221	640.332589431523	640.881338822172	1.86218670231213			425.15	502177.05621241	0.373273082562034	2560.85200920816	2748.30118697249	6.81912047998173
427.15	529383.443769292	0.00109500691460939	648.953589599586	649.533268130993	1.88241768195229			427.15	529383.443769292	0.355162278561362	2562.62698836551	2750.64401848728	6.80137540781433
429.15	557755.489421263	0.00109730325532211	657.598526331736	658.210553245951	1.90265834217334			429.15	557755.489421263	0.338094962486993	2564.37264760473	2752.94696887753	6.78379378007743
431.15	587328.711167257	0.00109963029786835	666.225672067464	666.871516513072	1.92266751908675			431.15	587328.711167257	0.322001751281381	2566.08849206843	2755.20936564212	6.7663713260841
433.15	618139.196722055	0.00110198846965041	674.893497596207	675.574679863634	1.94277852294108			433.15	618139.196722055	0.306818447471369	2567.77402230988	2757.43053096934	6.74910384530512
435.15	650223.600806615	0.00110437821488075	683.539499440284	684.257592219816	1.96264274239219			435.15	650223.600806615	0.292485611190297	2569.4287333647	2759.60978065698	6.73198720325017
437.15	683619.142354225	0.0011067999950231	692.231502198282	692.988131861637	1.98262966154496			437.15	683619.142354225	0.27894817068706	2571.05211382276	2761.74642302913	6.71501732745705
439.15	718363.601644178	0.00110925428925955	700.917297957534	701.714145863906	2.00245740709478			439.15	718363.601644178	0.266155067591269	2572.64364491286	2763.83975786357	6.69819020361675
441.15	754495.317374793	0.00111174159498482	709.614651578612	710.453455406159	2.02222156851788			441.15	754495.317374793	0.254058933590073	2574.20279961132	2765.88907534226	6.6815018718583
443.15	792053.183687694	0.00111426242832871	718.323842827103	719.206397930924	2.04192336799296			443.15	792053.183687694	0.242615795516069	2575.72904178443	2767.89365503586	6.66494842321241
445.15	831076.647155449	0.00111681732470811	727.045158202314	727.973319000018	2.06156402705668			445.15	831076.647155449	0.231784806152104	2577.22182537265	2769.85276493112	6.6485259962681
447.15	871605.703744782	0.00111940683940998	735.778891155873	736.754572541914	2.08114476713821			447.15	871605.703744782	0.22152799833193	2578.68059362274	2771.76566050801	6.63223077403132
449.15	913680.895767716	0.00112203154820656	744.496974218041	745.522153008086	2.10053479357339			449.15	913680.895767716	0.211810060159491	2580.10477837197	2773.63158387111	6.61605898098912
451.15	957343.308833225	0.00112469204800466	753.284819718078	754.361536124733	2.12013137875943			451.15	957343.308833225	0.202598129387292	2581.49379938653	2775.44976293758	6.6000068803782
453.15	1002634.5688121	0.0011273889575307	762.057639041628	763.187998182945	2.13953969747168			453.15	1002634.5688121	0.193861605189	2582.84706375405	2777.21941068194	6.58407077165157
455.15	1049596.83882794	0.00113012291805341	770.809688940747	771.995862383023	2.15874204576628			455.15	1049596.83882794	0.185571975735476	2584.1639653286	2778.93972443561	6.56824698813298
457.15	1098272.81628745	0.00113289459414622	779.644605867334	780.888833203804	2.1781924933088			457.15	1098272.81628745	0.177702660139352	2585.44388422443	2780.60988523745	6.55253189484478
459.15	1148705.72996338	0.0011357046744918	788.420378998522	789.724969465656	2.19727483449026			459.15	1148705.72996338	0.170228863472897	2586.68618635321	2782.22905722968	6.53692188649201
461.15	1200939.3371437	0.00113855387273096	797.288930605524	798.656264738744	2.21663504379556			461.15	1200939.3371437	0.16312744368916	2587.89022299832	2783.79638709232	6.5214133855826
463.15	1255017.92086105	0.00114144292835889	806.089310059139	807.521841389869	2.23560143430151			463.15	1255017.92086105	0.156376789388723	2589.05533041863	2785.31100350819	6.50600284066259
465.15	1310986.28721654	0.00114437260767152	814.946497850856	816.44675464698	2.25469049679805			465.15	1310986.28721654	0.149956707475265	2590.18082947328	2786.77201664949	6.49068672464364
467.15	1368889.7628126	0.00114734370476531	823.81932170478	825.389908756661	2.27373172091011			467.15	1368889.7628126	0.143848319833821	2591.26602525873	2788.17851767704	6.47546153320047
469.15	1428774.19230966	0.00115035704259403	832.761108361157	834.404708815557	2.29292911444814			469.15	1428774.19230966	0.13803396824707	2592.31020674903	2789.52957824254	6.4603237832159
471.15	1490685.93612222	0.00115341347408638	841.669599729642	843.388976973997	2.31188680888914			471.15	1490685.93612222	0.132497126838356	2593.31264643045	2790.82424998499	6.44527001125259
473.15	1554671.86826983	0.00115651388332873	850.535430579742	852.333430179417	2.33058085582237			473.15	1554671.86826983	0.127222321396147	2594.27259992171	2792.06156401228	6.43029677203209
475.15	1620779.37439952	0.00115965918681766	859.537932619513	861.41748431084	2.34967208579679			475.15	1620779.37439952	0.122195054994078	2595.18930557204	2793.24053036006	6.41540063690334
477.15	1689056.34999638	0.00116285033478738	868.431525741826	870.395645483894	2.36826410261956			477.15	1689056.34999638	0.117401739374398	2596.0619840295	2794.36013742045	6.40057819228567
479.15	1759551.19879959	0.00116608831261774	877.406431188705	879.458223277078	2.38704469307047			479.15	1759551.19879959	0.112829631610947	2596.88983777305	2795.41935133421	6.38582603807296
481.15	1832312.83144217	0.00116937414232888	886.475248712914	888.61790795866	2.40604405552642			481.15	1832312.83144217	0.10846677561146	2597.67205060274	2796.41711534078	6.37114078598799
483.15	1907390.66433297	0.00117270888416938	895.492105786857	897.728919764502	2.42475835255418			483.15	1907390.66433297	0.104301948058437	2598.40778708296	2797.35234908136	6.3565190578783
485.15	1984834.61880051	0.00117609363830533	904.528625502111	906.86297687037	2.44343668026909			485.15	1984834.61880051	0.100324608423416	2599.09619193461	2798.22394785101	6.34195748394598
487.15	2064695.120519	0.00117952954661845	913.495473231303	915.930842130714	2.46179038986693			487.15	2064695.120519	0.0965248527217787	2599.73638937246	2799.03078179593	6.32745270090538
489.15	2147023.09923763	0.00118301779462224	922.662634816841	925.202601348704	2.48069082296911			489.15	2147023.09923763	0.0928933707043326	2600.32748238446	2799.77169505271	6.31300135006318
491.15	2231869.9888355	0.00118655961350599	931.761150928632	934.40939771998	2.49926937150888			491.15	2231869.9888355	0.0894214062083923	2600.86855194978	2800.44550482576	6.29860007531524
493.15	2319287.72772542	0.00119015628231746	940.881383840918	943.641698700573	2.51781741988515			493.15	2319287.72772542	0.0861007204150079	2601.35865619211	2801.05100039896	6.28424552105388
495.15	2409328.75963087	0.00119380913029602	950.023884957882	952.900163629014	2.53633637551843			495.15	2409328.75963087	0.0829235577807532	2601.79682946468	2801.58694207676	6.2699343299779
497.15	2502046.03476206	0.00119751953936934	959.189222095476	962.185471110505	2.55482766413724			497.15	2502046.03476206	0.0798826144322075	2602.18208136206	2802.0520600486	6.25566314079557
499.15	2597493.01141797	0.00120128894682783	968.377980188541	971.49831983262	2.57329273102739			499.15	2597493.01141797	0.0769710088292175	2602.51339565333	2802.44505316901	6.24142858580801
501.15	2695723.65804304	0.00120511884819257	977.455544964451	980.704212354278	2.59135066546223			501.15	2695723.65804304	0.0741822545193393	2602.78972912946	2802.76458764422	6.22722728835737
503.15	2796792.45576864	0.00120901080029391	986.828189162093	990.209541447298	2.61015008661717			503.15	2796792.45576864	0.0715102348207244	2603.01001035646	2803.0092956133	6.21305586012028
505.15	2900754.40147145	0.0012129664245796	996.090902578013	999.609420272949	2.62854537609008			505.15	2900754.40147145	0.0689491792842444	2603.17313832363	2803.17777361025	6.19891089822325
507.15	3007665.01138233	0.00121698741067341	1005.37956381678	1009.03985427116	2.64692044851431			507.15	3007665.01138233	0.0664936417980158	2603.27798097491	2803.26858089019	6.18478898215263
509.15	3117580.3252821	0.00122107552020682	1014.69485587965	1018.50165689713	2.66527686879661			509.15	3117580.3252821	0.064138480208742	2603.32337360866	2803.28023760093	6.17068667042741
511.15	3230556.91132202	0.00122523259094921	1024.03748432086	1027.99566793553	2.68361623087716			511.15	3230556.91132202	0.0618788373446055	2603.30811712964	2803.21122277783	6.15660049699953
513.15	3346651.87151016	0.00122946054126395	1033.40817840428	1037.52275482564	2.70194015972792			513.15	3346651.87151016	0.0597101233338532	2603.23097613481	2803.05997213815	6.14252696734234
515.15	3465922.8479068	0.00123376137492101	1042.8076923498	1047.083814088	2.7202503135014			515.15	3465922.8479068	0.0576279991218428	2603.09067681255	2802.8248756481	6.12846255418516
517.15	3588428.02957533	0.00123813718629961	1052.0179629718	1056.46092915558	2.73801495023026			517.15	3588428.02957533	0.0556283610972126	2602.88590463365	2802.50427483423	6.11440369284907
519.15	3714226.16033838	0.00124259016601781	1061.46349794019	1066.0787588414	2.75627873046307			519.15	3714226.16033838	0.0537073267450659	2602.61530181052	2802.09645980889	6.10034677613757
521.15	3843376.54739206	0.00124712260702986	1070.93926472261	1075.73242650219	2.7745324762708			521.15	3843376.54739206	0.051861221251708	2602.27746450044	2801.59966597837	6.08628814873484
523.15	3975939.07083533	0.00125173691123617	1080.44604475711	1085.4228744489	2.7927778759278			523.15	3975939.07083533	0.0500865649915502	2601.87093972777	2801.01207040161	6.07222410106468
525.15	4111974.19417553	0.00125643559665539	1090.26588340651	1095.4323141566	2.81165512128887			525.15	4111974.19417553	0.0483800618323931	2601.39422199986	2800.33178776728	6.05815086256437
527.15	4251542.97587577	0.00126122130521288	1099.5558937474	1104.9180303286	2.82925056228259			527.15	4251542.97587577	0.0467385882004329	2600.84574959168	2799.55686595758	6.04406459433045
529.15	4394707.08201443	0.00126609681120564	1109.48051542942	1115.04464005214	2.8481830975818			529.15	4394707.08201443	0.045159182851057	2600.22390047493	2798.68528116845	6.0299613810969
531.15	4541528.8001332	0.00127106503050915	1118.79980646808	1124.57238491098	2.86571101582756			531.15	4541528.8001332	0.0436390372958172	2599.5269878686	2797.71493255764	6.01583722251134
533.15	4692071.05435535	0.00127612903059814	1128.47427160456	1134.46195969065	2.88394127776586			533.15	4692071.05435535	0.0421754868399654	2598.75325538992	2796.64363639507	6.00168802368053
535.15	4846397.4218625	0.00128129204145981	1138.57474623505	1144.78439668143	2.90298796958923			535.15	4846397.4218625	0.0407660021885757	2597.9008717866	2795.46911969296	5.98750958496391
537.15	5004572.15082602	0.00128655746748498	1148.3497877467	1154.78845741892	2.92126825406889			537.15	5004572.15082602	0.0394081815826262	2596.96792523377	2794.18901329688	5.9732975910006
539.15	5166660.17989571	0.00129192890043007	1158.16526555721	1164.84022316232	2.93955830837157			539.15	5166660.17989571	0.0380997434294715	2595.95241718202	2792.80084442332	5.95904759896412
541.15	5332727.15935854	0.00129741013355008	1168.02243148045	1174.94116573646	2.95786051739323			541.15	5332727.15935854	0.0368385193949103	2594.8522557449	2791.3020286327	5.94475502604496
543.15	5502839.4740883	0.00130300517701062	1177.41057886305	1184.58080718604	2.97517159340747			543.15	5502839.4740883	0.0356224479265716	2593.6652486165	2789.68986123049	5.93041513616811
545.15	5677064.26841838	0.00130871827469495	1187.31799563238	1194.74767338708	2.99344807210438			545.15	5677064.26841838	0.0344495681805949	2592.38909551047	2787.96150809097	5.91602302595526
547.15	5855469.47308076	0.00131455392252971	1197.8574730706	1205.55480343469	3.01286530662567			547.15	5855469.47308076	0.033318014325581	2591.02138011104	2786.11399589815	5.90157360994083
549.15	6038123.83436743	0.00132051688846183	1207.2621044404	1215.2355489383	3.03004926635434			549.15	6038123.83436743	0.0322260101995401	2589.55956152271	2784.14420179512	5.88706160504472
551.15	6225096.94568392	0.00132661223422794	1217.98170611096	1226.23999587835	3.04964402558231			551.15	6225096.94568392	0.0311718642970661	2588.00096519853	2782.04884242547	5.87248151428995
553.15	6416459.28168037	0.00133284533906777	1228.11885285655	1236.67100070346	3.06807477761155			553.15	6416459.28168037	0.0301539650652229	2586.34277331464	2779.82446233686	5.8578276097293
555.15	6612282.23516288	0.00133922192554553	1238.30833476486	1247.16364811208	3.0865373162507			555.15	6612282.23516288	0.0291707764876401	2584.58201454026	2777.46742169539	5.84309391450688
557.15	6812638.15700595	0.00134574808765912	1248.55200550076	1257.72010027247	3.10503497203732			557.15	6812638.15700595	0.0282208339371083	2582.71555312678	2774.97388322925	5.82827418392839
559.15	7017600.39930909	0.00135243032143838	1258.85182113399	1268.34263669776	3.12357123913263			559.15	7017600.39930909	0.027302740277521	2580.74007720382	2772.33979827759	5.81336188534135
561.15	7227243.36206282	0.00135927555826411	1269.20984786442	1279.0336631201	3.1421497881849			561.15	7227243.36206282	0.0264151621963872	2578.65208612457	2769.56089176622	5.79835017653496
563.15	7441642.5436169	0.00136629120118232	1279.62827036703	1289.79572109672	3.1607744802122			563.15	7441642.5436169	0.0255568267493248	2576.44787664373	2766.63264586136	5.78323188225297
565.15	7660874.59527035	0.00137348516455016	1290.10940081832	1300.6314984224	3.17944938160909			565.15	7660874.59527035	0.0247265180980257	2574.12352764029	2763.55028196695	5.767999468273
567.15	7885017.38033827	0.00138086591743728	1300.65568868398	1311.54384044289	3.19817878041434			567.15	7885017.38033827	0.0239230744231397	2571.67488301064	2760.30874062823	5.75264501233965
569.15	8114150.03808441	0.00138844253133002	1311.26973137391	1322.53576239238	3.21696720402341			569.15	8114150.03808441	0.0231453849934812	2569.09753225739	2756.90265878372	5.73716017104854
571.15	8348353.05295011	0.00139622473285699	1321.95428590801	1333.61046291916	3.23581943859518			571.15	8348353.05295011	0.0223923873729287	2566.38678818388	2753.32634367151	5.72153614156474
573.15	8587708.32955728	0.00140422296248857	1332.71228178821	1344.77133901973	3.25474055049421			573.15	8587708.32955728	0.0216630647464546	2563.53766097711	2749.57374254397	5.70576361682715
575.15	8832299.27401228	0.00141244844047849	1341.83267511229	1354.30784244771	3.2709142184352			575.15	8832299.27401228	0.0209564433469805	2560.54482782251	2745.63840718192	5.68983273264482
577.15	9082210.88209935	0.00142091324173296	1354.46126590765	1367.36629961423	3.29281121954908			577.15	9082210.88209935	0.0202715899652337	2557.40259704843	2741.51345202813	5.67373300483981
579.15	9337529.83501535	0.00142963038183716	1365.45911432043	1378.80833066388	3.31197254245143			579.15	9337529.83501535	0.019607609525617	2554.10486564828	2737.19150458706	5.65745325434489
581.15	9598344.60337523	0.00143861391716682	1374.35160109916	1388.15991322734	3.32769224499271			581.15	9598344.60337523	0.0189636427123043	2550.64506888137	2732.66464656936	5.64098151793281
583.15	9864745.56030262	0.00144787906289215	1385.33763950595	1399.62059806347	3.34676286747954			583.15	9864745.56030262	0.0183388636314327	2547.01612051468	2727.92434410385	5.62430494205125
585.15	10136825.1045182	0.0014574423337704	1398.99237622093	1413.76621425828	3.37003947406875			585.15	10136825.1045182	0.0177324774973996	2543.21034214514	2722.96136520609	5.60740965707863
587.15	10414677.7944522	0.00146732171394778	1410.36457400309	1425.64625687466	3.38961415421689			587.15	10414677.7944522	0.0171437183338981	2539.21937994247	2717.76568258886	5.5902806292126
589.15	10698400.4945364	0.00147753686356889	1421.84212664684	1437.64940775874	3.40931214131899			589.15	10698400.4945364	0.0165718466834339	2535.03410708389	2712.32635983732	5.5729014871715
591.15	10988092.5349855	0.00148810937182954	1433.43053379511	1449.78201727495	3.42914274056018			591.15	10988092.5349855	0.0160161473225949	2530.64451012211	2706.63141895674	5.5552543209394
593.15	11283855.8865497	0.00149906306819508	1445.13579749289	1462.05100911925	3.44911609732683			593.15	11283855.8865497	0.015475926984221	2526.03955754061	2700.66768734133	5.5373194499261
595.15	11585795.3519331	0.00151042440580368	1456.96450620118	1474.46397426139	3.46924334079167			595.15	11585795.3519331	0.0149505120917017	2521.20704881171	2694.42062231277	5.51907515814944
597.15	11894018.7758144	0.00152222293350404	1468.92393866852	1487.02928682059	3.48953676140984			597.15	11894018.7758144	0.0144392465147467	2516.13344238093	2687.87411153594	5.50049739437337
599.15	12208637.2757037	0.00153449187541714	1481.02219189831	1499.75624660779	3.5100100294606			599.15	12208637.2757037	0.0139414893599138	2510.80366115482	2681.01024783309	5.48155943554219
601.15	12529765.4962185	0.0015472688391685	1493.26833790528	1512.65525361966	3.53067846250118			601.15	12529765.4962185	0.0134566128126729	2505.20087425742	2673.80907717362	5.46223151231502
603.15	12857521.8898034	0.00156059667574155	1505.67261427313	1525.73802019263	3.55155935009186			603.15	12857521.8898034	0.0129840000505186	2499.30625402768	2666.24831889443	5.44248039599016
605.15	13192029.0274449	0.00157452451488421	1518.24665361202	1539.0178267168	3.57267234424617			605.15	13192029.0274449	0.0125230432482729	2493.09870743233	2658.30305747549	5.42226894656486
607.15	13533413.9436173	0.00158910899967754	1531.00375674687	1552.50982664103	3.5940399235512			607.15	13533413.9436173	0.012073141696819	2486.55458122864	2649.94540541164	5.40155562203116
609.15	13881808.5205556	0.00160441574163149	1543.95921369101	1566.2314058037	3.61568793753797			609.15	13881808.5205556	0.0116337000546221	2479.64734028212	2641.14413682597	5.38029394916682
611.15	14237349.9180906	0.00162052101275656	1548.82445097976	1571.89637568799	3.62510068255085			611.15	14237349.9180906	0.0112041267469601	2472.34721835725	2631.86429138036	5.35843195591734
613.15	14600181.0568052	0.00163751368256882	1570.53857362228	1594.44656987078	3.6599493787089			613.15	14600181.0568052	0.0107838325201569	2464.6208403667	2622.06674764726	5.33591156481313
615.15	14970451.1643734	0.00165549739487855	1574.02161884037	1598.80516174315	3.66731732258558			615.15	14970451.1643734	0.0103722291464251	2456.4308143638	2611.70776426605	5.3126679455022
617.15	15348316.3979392	0.00167459296032542	1598.16218065969	1623.86436325253	3.70575682340428			617.15	15348316.3979392	0.00996872825803609	2447.7352903261	2600.73848571552	5.28862882209761
619.15	15733940.559788	0.00169494091469873	1612.43706873864	1639.10516834286	3.72936122678926			619.15	15733940.559788	0.00957274026576658	2438.48748076443	2589.10440710029	5.26371372720258
621.15	16127495.9302753	0.00171670415882202	1627.06781735328	1654.75395668817	3.75351246562998			621.15	16127495.9302753	0.00918367328324825	2428.63513504007	2576.74478854064	5.23783318852893
623.15	16529164.2526045	0.0017400705518877	1642.09630631132	1670.85821827459	3.77828133954425			623.15	16529164.2526045	0.00880093193157635	2418.1199544154	2563.59200388842	5.21088782493075
625.15	16939137.9216136	0.00176544818693081	1639.63792509761	1669.54309542949	3.77692722924436			625.15	16939137.9216136	0.0084243367093736	2406.86076451863	2549.56176593682	5.18275415901616
627.15	17357621.4590847	0.00179302719476137	1673.69016750549	1704.81285481801	3.83024671575947			627.15	17357621.4590847	0.00805123542102268	2394.69660427267	2534.44690098876	5.15311017271105
629.15	17784833.4131902	0.00182330476472347	1690.37211746564	1722.79928896772	3.85765078117927			629.15	17784833.4131902	0.00768134509998531	2381.5178069598	2518.12924995226	5.12178396451467
631.15	18221008.9252053	0.00185686534920196	1680.99905705872	1714.83301715943	3.84616563491897			631.15	18221008.9252053	0.00731320544077625	2367.14833676427	2500.40231837252	5.08846430341668
633.15	18666403.4213711	0.00189451180977599	1726.12736889971	1761.49109062754	3.91635640432651			633.15	18666403.4213711	0.00694494392396444	2351.34979420624	2480.98691922976	5.05272917251964
635.15	19121298.3565482	0.00193739406690312	1745.57915223887	1782.62464222633	3.94830757698795			635.15	19121298.3565482	0.00657404048119614	2333.78741313434	2459.49160258332	5.01398522789006
637.15	19586011.0481815	0.0019872510881504	1766.48443368201	1805.40675545003	3.98268626678243			637.15	19586011.0481815	0.00619689348904071	2313.96756993858	2435.33999427933	4.97135646001129
639.15	20060913.5594936	0.00204691439781627	1789.37175166467	1830.43472446295	4.02040436514212			639.15	20060913.5594936	0.00580793664158943	2291.11112654724	2407.62364147318	4.92345838198951
641.15	20546474.3257085	0.00212151567309118	1815.18031335593	1858.76998066469	4.06308640407063			641.15	20546474.3257085	0.00539757422230755	2263.85843483794	2374.75955501769	4.86787177996813
643.15	21043367.3189752	0.00222209185626608	1767.23324605739	1813.9935412053	3.99563347457547			643.15	21043367.3189752	0.0049461991068226	2229.41698930353	2333.50167394119	4.79962155030906
645.15	21552836.0506484	0.00238169659519105	1887.20755804198	1938.53987428052	4.18358417095623			645.15	21552836.0506484	0.00439848467535285	2179.89537770378	2274.69519678295	4.70463450235474
647.096	22064000.0003206	0.00310386893966403	1781.39204473791	1849.87580902365	4.04913049548689			647.096	22064000.0003206	0.00312985042624016	2022.68990954119	2091.74692934675	4.41851215340755

## Full Pressure Table
Properties of Water					Properties of Steam
T [K]	P [Pa]	V [m3/kg]	U [kJ/kg]	H [kJ/kg]	S [kJ/kg K]			T [K]	P [Pa]	V [m3/kg]	U [kJ/kg]	H [kJ/kg]	S [kJ/kg K]
273.15999999976	611.657	0.00100020629714385	0	0.000611782036619852	0			273.15999999976	611.657	205.997459488795	2374.91120656049	2500.91099463902	9.1554914737428
276.911420722848	800	0.00100007473480252	15.8079336968409	15.8087337566287	0.05747693840345			276.911420722848	800	159.646055611482	2380.08288447749	2507.79972896667	9.05672223974034
280.119632412561	1000	0.00100014333670275	29.2972464022676	29.2982465456043	0.105910447662535			280.119632412561	1000	129.183304742315	2384.49873430886	2513.68203905118	8.97492979038626
282.80401585409	1200	0.00100031680592686	40.5680781568636	40.5692785370307	0.14595469733277			282.80401585409	1200	108.673988200995	2388.18808692927	2518.59687277046	8.90831411709908
285.119465144455	1400	0.00100054501531592	50.2805359361653	50.2819366991867	0.180158309294524			285.119465144455	1400	93.9032974699338	2391.36603215369	2522.8306486116	8.85214388199962
287.16017063167	1600	0.00100080287144832	58.834600048369	58.8362013329633	0.210053148283505			287.16017063167	1600	82.7463492318512	2394.16333307226	2526.55749184323	8.80360164453309
288.987856887604	1800	0.00100107669523219	66.4917270885959	66.4935290266473	0.23663366121853			288.987856887604	1800	74.0143450550003	2396.66565678937	2529.89147788837	8.76087382345328
290.645256677821	2000	0.00100135857693906	73.4325894280175	73.4345921451714	0.260582889903839			290.645256677821	2000	66.9896329404227	2398.93229390181	2532.91155978266	8.72272434934579
292.163227490677	2200	0.00100164375044045	79.7874631171552	79.7896667334061	0.28239070377172			292.163227490677	2200	61.2130399911718	2401.00604506074	2535.67473304131	8.68827300449464
293.564808039231	2400	0.00100192926267059	85.6535026494627	85.6559072796931	0.302420654869276			293.564808039231	2400	56.3769512725193	2402.9188559252	2538.22353897925	8.65687081712819
294.867672376449	2600	0.00100221325334471	91.1051697820563	91.107775536515	0.320950145819681			294.867672376449	2600	52.2674529621235	2404.69522581992	2540.59060352144	8.62802560916707
296.085687431011	2800	0.00100249454402472	96.2008410264359	96.2036480111592	0.338195769136975			296.085687431011	2800	48.7311237945438	2406.3543707926	2542.80151741732	8.60135527438696
297.229941253834	3000	0.00100277239348321	100.98716362097	100.990171938151	0.354329945716398			297.229941253834	3000	45.6550286688143	2407.91165139953	2544.87673740597	8.57655725102272
299.823192672679	3500	0.00100344943026783	111.832141332484	111.83565340549	0.39065853936423			299.823192672679	3500	39.4678143579708	2411.43580564082	2549.57315589372	8.52126168506912
302.111503795713	4000	0.00100409960708534	121.39954727866	121.403563677088	0.422447554853047			302.111503795713	4000	34.7924700487917	2414.53937616577	2553.70925636093	8.4734873619222
304.163163986436	4500	0.00100472308232417	129.976039279532	129.980560533403	0.450740104570305			304.163163986436	4500	31.132007267414	2417.31683025123	2557.4108629546	8.4314447969126
306.02548952376	5000	0.00100532120268668	137.760092382477	137.765118988491	0.476253789505102			306.02548952376	5000	28.1863050063386	2419.83357919316	2560.76510422485	8.39391456895052
309.310259151116	6000	0.00100644837461167	151.487951923789	151.493990614037	0.520873325178041			309.310259151116	6000	23.7342178162875	2424.26195142826	2566.66725832598	8.32914645552519
312.150863199439	7000	0.00100749493888378	163.358462738677	163.365515203249	0.559075556532331			312.150863199439	7000	20.5251550680714	2428.07996428051	2571.75604975701	8.27456205074613
314.660052698384	8000	0.00100847292664389	173.84370078937	173.851768572783	0.592531583514169			314.660052698384	8000	18.099441145901	2431.44310913481	2576.23863830202	8.22741088998929
316.911841610434	9000	0.00100939216063219	183.253390349998	183.262474879444	0.622329417160191			316.911841610434	9000	16.1997259055637	2434.45335800319	2580.25089115326	8.18592321959079
318.957548207023	10000	0.00101026057270068	191.802192587837	191.812295193564	0.649218083023639			318.957548207023	10000	14.6705584919054	2437.18135225439	2583.88693717345	8.14889328234428
320.834279913904	11000	0.00101108459611176	199.645273267285	199.656395197843	0.673735781592128			320.834279913904	11000	13.4124234914843	2439.6781305072	2587.21478891352	8.11546273418112
322.569775994319	12000	0.00101186949741942	206.898592290944	206.910734724913	0.696282563314181			322.569775994319	12000	12.3586196332002	2441.98181777078	2590.28525336919	8.0849989271891
324.185340691776	13000	0.00101261963395227	213.651187585975	213.664351641217	0.717164094242844			324.185340691776	13000	11.4627424311366	2444.1216744244	2593.13732602918	8.05702220253921
325.697706759987	14000	0.00101333864893189	219.972976737471	219.987163478556	0.736619317999509			325.697706759987	14000	10.6914963506132	2446.12066717171	2595.80161608029	8.03116027497586
327.120266921189	15000	0.00101402961897885	225.919910911371	225.935121355656	0.754838649089154			327.120266921189	15000	10.0203627781528	2447.99716704466	2598.30260871695	8.00711843511271
328.463914908085	16000	0.00101469516628158	231.537493878124	231.553729000784	0.771976344337755			328.463914908085	16000	9.43088131297561	2449.76610847761	2600.66020948521	7.9846594146246
329.737636200471	17000	0.00101533754468212	236.863253158784	236.880513897044	0.788159157470124			329.737636200471	17000	8.90888385270833	2451.43980302557	2602.89082852161	7.9635893834974
330.948933096851	18000	0.00101595870643409	241.928517803518	241.946805060234	0.803492543265108			330.948933096851	18000	8.44331309913278	2453.02852461206	2605.00816039645	7.94374796729862
332.104137082544	19000	0.00101656035452376	246.759724569492	246.779039216228	0.818065200725674			332.104137082544	19000	8.02541144958609	2454.54093941333	2607.02375695547	7.92500097500779
333.208642660058	20000	0.00101714398410242	251.379395527765	251.399738407447	0.831952462732959			333.208642660058	20000	7.64815142221762	2455.98442752185	2608.9474559662	7.90723499991296
335.283478723395	22000	0.00101826232157858	260.05893801815	260.081339789225	0.857920137088221			335.283478723395	22000	6.99375900701983	2458.68912578494	2612.55182393938	7.87427288938387
337.203687398587	24000	0.00101932263381385	268.093395958206	268.117859701418	0.881815026733904			337.203687398587	24000	6.44551718969419	2461.18395319663	2615.8763657493	7.84423700278948
338.992511866529	26000	0.0010203320781641	275.57977441036	275.606303044392	0.903957772940715			338.992511866529	26000	5.97933631490728	2463.50064622279	2618.96339041038	7.81665383678725
340.668217702448	28000	0.00102129649710328	282.59429472446	282.622891026379	0.924599130063717			340.668217702448	28000	5.57792842387136	2465.66412467105	2621.84612053945	7.79115594012183
342.245431919954	30000	0.00102222072852583	289.197988021187	289.228654643043	0.94393900202667			342.245431919954	30000	5.22856040534152	2467.69432891155	2624.55114107179	7.76745247160631
345.830678808795	35000	0.00102438061566133	304.214876455392	304.25072977694	0.987588496860365			345.830678808795	35000	4.52521809841857	2472.28634020992	2630.66897365457	7.71461104698844
349.006821514521	40000	0.00102636178551929	317.525428498912	317.566482970333	1.02590166660137			349.006821514521	40000	3.99311009077576	2476.32643052331	2636.05083415434	7.66896913274439
351.864514421819	45000	0.0010281981737696	329.507762611005	329.554031528825	1.06009474494246			351.864514421819	45000	3.57607073562351	2479.93776502101	2640.86094812406	7.62880949159
354.466735996641	50000	0.0010299144447544	340.42453315542	340.476028877658	1.09100629809883			354.466735996641	50000	3.24014918138493	2483.20577934869	2645.21323841794	7.59296277464124
356.859104901405	55000	0.00103152915420046	350.465980597255	350.522714700736	1.11923968050734			356.859104901405	55000	2.9635971016359	2486.19227283252	2649.1901134225	7.56059695585669
359.075777490509	60000	0.00103305665476655	359.774537849514	359.8365212488	1.14524392390777			359.075777490509	60000	2.73182900301932	2488.94345643839	2652.85319661955	7.53109905192796
361.143025127526	65000	0.00103450830385471	368.459753842982	368.526996882733	1.16936250717918			361.143025127526	65000	2.53469229283542	2491.49482956252	2656.24982859682	7.50400449799003
363.081510066447	70000	0.00103589326148855	376.607786718577	376.680299246881	1.19186421410007			363.081510066447	70000	2.36489885909245	2493.87427967362	2659.41719981009	7.47895285591827
364.907791287138	75000	0.00103721903583116	384.28768436485	384.365475792537	1.21296344836894			364.907791287138	75000	2.21707935069493	2496.10413133511	2662.38508263723	7.4556588916689
366.635354128706	80000	0.00103849186715986	391.555678456523	391.638757805896	1.23283406027378			366.635354128706	80000	2.08718939820058	2498.20254604118	2665.17769789722	7.43389303819233
368.275334281797	85000	0.00103971700494774	398.458203623496	398.546579568917	1.25161902743469			368.275334281797	85000	1.97212377115676	2500.18450570622	2667.81502625454	7.4134678125377
369.837039282739	90000	0.00104089891216838	405.034072044663	405.127752946758	1.26943740005911			369.837039282739	90000	1.86945812876333	2502.06252051277	2670.31375210147	7.39422813522279
371.328332112035	95000	0.00104204141880889	411.316072951205	411.415066885992	1.28638939059141			371.328332112035	95000	1.77727166474923	2503.84714918837	2672.68795733955	7.37604428003724
372.755918611338	100000	0.00104314783915518	417.332171032316	417.436485816232	1.3025601737746			372.755918611338	100000	1.6940225229027	2505.54738854188	2674.94964083215	7.35880664106936
373.122917398841	101320	0.0010434342857237	418.879163392453	418.984884154283	1.30670835771635			373.122917398841	101320	1.67337261239343	2505.98317064487	2675.52928373257	7.35440168819024
375.442273946698	110000	0.00104526362578005	428.659663479393	428.774642478229	1.3328402731967			375.442273946698	110000	1.54955196998796	2508.72458816673	2679.17530486541	7.32680941247297
377.933784338191	120000	0.00104726547847631	439.173691823147	439.299363680565	1.36075274072576			377.933784338191	120000	1.4284454919165	2511.64456947411	2683.05802850409	7.297633082836
380.259452732627	130000	0.00104916852142118	448.995224197833	449.131616105618	1.38666116827292			380.259452732627	130000	1.32541089546372	2514.34610464158	2686.64952105186	7.27082046294393
382.442105881983	140000	0.00105098490245294	458.21947692463	458.366614810974	1.4108502361865			382.442105881983	140000	1.23664825240251	2516.8596641348	2689.99041947115	7.24601689974766
384.500049484461	150000	0.00105272454365965	466.922814978903	467.080723660452	1.43354714587777			384.500049484461	150000	1.15935744436751	2519.20964925752	2693.11326591265	7.22294178307006
386.448200594353	160000	0.00105439566641726	475.167473146008	475.336176452635	1.45493621402743			386.448200594353	160000	1.09142890450324	2521.41591782021	2696.04454254073	7.20136930144808
388.298884334785	170000	0.00105600516824123	483.004877655591	483.184398534192	1.47516909524415			388.298884334785	170000	1.03124261910917	2523.49485633657	2698.80610158513	7.18111506478945
390.06240807956	180000	0.00105755889936494	490.478040093909	490.668400695794	1.49437211916994			390.06240807956	180000	0.97753357204012	2525.46015192514	2701.41619489236	7.16202657152887
391.7474840209	190000	0.00105906186970921	497.623319244413	497.824540999657	1.51265166941348			391.7474840209	190000	0.92929932133923	2527.32335981578	2703.89023087024	7.14397626696107
393.361545936489	200000	0.00106051840643553	504.471741847973	504.68384552926	1.5300982011075			393.361545936489	200000	0.885735065081647	2529.09432835793	2706.24134137426	7.12685639146861
396.401364139144	220000	0.00106330677814566	517.381274230802	517.615201721994	1.56279199139243			396.401364139144	220000	0.810118853226109	2532.39227400932	2710.61842171906	7.09505344403875
399.223677753804	240000	0.00106594899585934	529.381206005346	529.637033764352	1.59295841587547			399.223677753804	240000	0.746716088581215	2535.40924076387	2714.62110202336	7.06602465237278
401.860700575599	260000	0.00106846467981427	540.606050297371	540.883851114123	1.62098419433959			401.860700575599	260000	0.692762711547499	2538.18770388948	2718.30600889183	7.03932068653127
404.337806295725	280000	0.00107086955435259	551.161779843174	551.461623318393	1.6471723004732			404.337806295725	280000	0.646273567117073	2540.76105068054	2721.71764947332	7.01459302546302
406.675357946545	300000	0.00107317643854705	561.133457325544	561.455410257108	1.67176467286938			406.675357946545	300000	0.605785485479976	2543.15602091266	2724.89166655665	6.99156592895027
408.889960412735	320000	0.00107539593686944	570.590459956738	570.934586656536	1.69495768798069			408.889960412735	320000	0.570195902064021	2545.3943754752	2727.85706413568	6.97001751165365
410.995342199412	340000	0.00107753693351789	579.59015798526	579.956520542656	1.71691300372393			410.995342199412	340000	0.53865794875792	2547.49406965832	2730.63777223601	6.94976658962048
413.002991290471	360000	0.00107960695431332	588.180567624416	588.569226127968	1.73776534591557			413.002991290471	360000	0.510510210369296	2549.47009827123	2733.25377400417	6.93066330876781
414.922623369847	380000	0.00108161243692219	596.402304783879	596.813317509909	1.75762821914848			414.922623369847	380000	0.485228466923537	2551.3351172924	2735.72193472335	6.91258232193983
416.762532998383	400000	0.00108355893616108	604.290050578682	604.723474153147	1.77659817407316			416.762532998383	400000	0.462391783195963	2553.0999096529	2738.05662293128	6.8954177261202
418.529861329571	420000	0.00108545128239927	611.873668669381	612.329558207989	1.7947580490161			418.529861329571	420000	0.441658198707599	2554.77373998062	2740.27018343781	6.87907924190272
420.23080318702	440000	0.00108729370546646	619.179069619038	619.657478849443	1.81217946895968			420.23080318702	440000	0.422746986589248	2556.36462874136	2742.37330284063	6.86348928673864
421.870769341818	460000	0.00108908993278262	626.228888327034	626.729869696114	1.82892479763748			421.870769341818	460000	0.405425497410359	2557.87956687902	2744.37529568779	6.84858070239667
423.454515188969	480000	0.00109084326794559	633.043021254136	633.56662602275	1.84504868072518			423.454515188969	480000	0.38949926106119	2559.3246858642	2746.28433117357	6.8342949687548
424.986243876845	500000	0.0010925566543098	639.639057036231	640.185335363386	1.86059927905669			424.986243876845	500000	0.374804441586197	2560.70539386487	2748.10761465797	6.82058078422402
428.611525389131	550000	0.00109668199186335	655.273476411216	655.87665150674	1.8972363357532			428.611525389131	550000	0.342591503138872	2563.9055633512	2752.33089007758	6.78851157510161
431.982423954485	600000	0.0011006079902344	669.840843237407	670.501208031547	1.93109592444907			431.982423954485	600000	0.315575246500035	2566.79374163631	2756.13888953633	6.75916580468015
435.136336329479	650000	0.00110436178038936	683.497766417556	684.215601574809	1.96260098016249			435.136336329479	650000	0.292580771972377	2569.41753435669	2759.59503613873	6.73210363880953
438.102752550742	700000	0.00110796507728354	696.367785181109	697.143360735208	1.99208313684896			438.102752550742	700000	0.272763995521962	2571.81428590414	2762.74908276951	6.70698372499746
440.905364474273	750000	0.00111143556415939	708.550181000594	709.383757673714	2.01980743251109			440.905364474273	750000	0.255502601543169	2574.01384312064	2765.64079427802	6.68353583296478
443.5635108136	800000	0.00111478785565142	720.126018135232	721.017848419753	2.04598915390545			443.5635108136	800000	0.240327524834785	2576.04044479592	2768.30246466374	6.66154237991602
446.093195400511	850000	0.00111803418585439	731.162401185353	732.112730243329	2.07080565009098			446.093195400511	850000	0.226878395837765	2577.91404977296	2770.76068623506	6.64082558934578
448.507822117013	900000	0.0011211849112653	741.715548707214	742.724615127352	2.09440482113994			448.507822117013	900000	0.214873700095849	2579.6512929845	2773.03762307076	6.62123834036971
450.818736519948	950000	0.00112424888580554	751.833058892872	752.901095334387	2.11691134808813			450.818736519948	950000	0.204090272454891	2581.26618808653	2775.15194691868	6.60265750389489
453.035632391467	1000000	0.00112723374540167	761.555610590009	762.682844335411	2.13843135089913			453.035632391467	1000000	0.194348884327393	2582.77065335727	2777.11953768466	6.58497899635217
455.166861899702	1050000	0.0011301461273164	770.918261298165	772.104914731847	2.15905592889401			455.166861899702	1050000	0.185503909094668	2584.17491172667	2778.95401627607	6.56811404573739
457.219675677946	1100000	0.00113299184155089	779.951452085776	781.197743111482	2.17886389157392			457.219675677946	1100000	0.177435778486202	2585.48779948205	2780.66715581687	6.55198633001479
459.200411091834	1150000	0.00113577600647087	788.681795790672	789.987938198113	2.19792389292841			459.200411091834	1150000	0.170045387422747	2586.71700760504	2782.2692031412	6.53652975419224
461.1146416213	1200000	0.00113850315733824	797.132702544142	798.498906332948	2.2162961195071			461.1146416213	1200000	0.163249883701088	2587.86927266393	2783.76913310523	6.52168670229906
462.967296659425	1250000	0.00114117733405282	805.324881512432	806.751353179998	2.23403364005429			462.967296659425	1250000	0.156979457991642	2588.95052942017	2785.17485190972	6.50740664748874
464.762758525219	1300000	0.00114380215275043	813.276747279679	814.763690078255	2.25118349523806			464.762758525219	1300000	0.151174867096651	2589.96603401844	2786.49336124408	6.49364503567612
468.197358251906	1400000	0.0011489164053223	828.52365867934	830.132141646791	2.28388340039375			468.197358251906	1400000	0.140767865511442	2591.81800229137	2788.89301400739	6.46752352368256
471.445242882414	1500000	0.0011538683724309	842.986112226942	844.716914785588	2.314681630439			471.445242882414	1500000	0.13170232600376	2593.45704728968	2791.01053629532	6.44305465610462
474.528308015153	1600000	0.0011586766165674	856.756190254613	858.610072841121	2.3438104695835			474.528308015153	1600000	0.123732083361465	2594.90903023411	2792.88036361246	6.42002298831157
477.464687536896	1700000	0.00116335668021448	869.910181590465	871.88788794683	2.37146137447477			477.464687536896	1700000	0.116667996857309	2596.19523388916	2794.53082854658	6.39825245974759
480.269580471877	1800000	0.00116792172503373	882.512049332034	884.614308437095	2.39779409310782			480.269580471877	1800000	0.110362300255492	2597.33338948055	2795.98552994044	6.3775973507847
482.955860769383	1900000	0.0011723830082885	894.615989022363	896.843516738111	2.42294336069114			482.955860769383	1900000	0.104697845954875	2598.33842980528	2797.26433711954	6.35793569328316
485.53453531849	2000000	0.00117675024424726	906.268350647963	908.621851136458	2.44702390836207			485.53453531849	2000000	0.0995805441688962	2599.22305190372	2798.38414024152	6.33916437712866
488.015093588745	2100000	0.00118103188264131	917.509106252451	919.989273205998	2.47013427193778			488.015093588745	2100000	0.0949339408618103	2599.99814444516	2799.35942025496	6.32119545467063
490.405778429128	2200000	0.00118523532621889	928.372986904567	930.980504622248	2.49235973096019			490.405778429128	2200000	0.0906952595774497	2600.67311717619	2800.20268824658	6.30395330767693
492.713798545393	2300000	0.00118936710285308	938.890375018546	941.625919355108	2.51377460667811			492.713798545393	2300000	0.0868124653685436	2601.25615826072	2800.92482860837	6.28737244607702
494.945497182929	2400000	0.00119343300324234	949.088012922798	951.95225213058	2.53444408027699			494.945497182929	2400000	0.0832420552421947	2601.75443771237	2801.53537029364	6.27139577668835
497.106487474377	2500000	0.00119743819221665	958.98957153017	961.983167010712	2.55442564711454			497.106487474377	2500000	0.0799473734381899	2602.17426996498	2802.04270356046	6.25597322647679
499.201762098333	2600000	0.00120138729955302	968.616111176002	971.73971815484	2.57377029132302			499.201762098333	2600000	0.0768973114586108	2602.52124507772	2802.4542548701	6.24106063667746
501.235782917272	2700000	0.00120528449470927	977.986458399089	981.240726534804	2.59252344312551			501.235782917272	2700000	0.0740652939661189	2602.80033558585	2802.77662929437	6.22661886626302
503.212554850256	2800000	0.00120913354880923	987.117516519181	990.503090455847	2.61072576554079			503.212554850256	2800000	0.0714284797098046	2603.01598424113	2803.01572742858	6.21261305894465
505.135687212861	2900000	0.00121293788642871	996.024523574813	999.542043445456	2.6284138058314			505.135687212861	2900000	0.0689671260331479	2603.17217661034	2803.17684210647	6.19901203917406
507.008445006252	3000000	0.00121670062915161	1004.72126803796	1008.37136992541	2.64562053876808			507.008445006252	3000000	0.0666640791335763	2603.27250156943	2803.26473897016	6.18578781082996
510.614427675178	3200000	0.00122411251698138	1021.5329368451	1025.45009689944	2.67870678443393			510.614427675178	3200000	0.0624748383883104	2603.31821780575	2803.23770064834	6.16037119441863
514.051220538727	3400000	0.00123138939636166	1037.64008249291	1041.82680644054	2.71019250761705			514.051220538727	3400000	0.0587614295695821	2603.17565128382	2802.9645118204	6.1361884823291
517.336201419802	3600000	0.00123854846959564	1053.11619857246	1057.57497306301	2.74025139577173			517.336201419802	3600000	0.0554462510750773	2602.86351170462	2802.4700155749	6.11309495768524
520.484100240731	3800000	0.00124560456149418	1068.02362567254	1072.75692300621	2.76903005567466			520.484100240731	3800000	0.0524677798183421	2602.39750220164	2801.77506551134	6.09096938472379
523.507519124066	4000000	0.00125257057788684	1082.41574155324	1087.42602386479	2.79665342949968			523.507519124066	4000000	0.0497766009337793	2601.79091848052	2800.89732221564	6.06970915951913
526.417329694762	4200000	0.00125945785904642	1096.33863470664	1101.62835771463	2.82322891520953			526.417329694762	4200000	0.0473325604790192	2601.05510382423	2799.85185783611	6.04922664759284
529.222980989374	4400000	0.00126627645596885	1109.83240173383	1115.40401814009	2.84884954744825			529.222980989374	4400000	0.0451026868346331	2600.19979981948	2798.65162189186	6.0294463763484
531.932741198068	4600000	0.00127303534909835	1122.932166201	1128.78812880686	2.8735964856338			531.932741198068	4600000	0.0430596488440436	2599.23342039019	2797.30780507279	6.01030285391499
534.553889691746	4800000	0.00127974262348105	1135.66888817239	1141.8116527651	2.89754098336987			534.553889691746	4800000	0.041180595489459	2598.1632685852	2795.8301269346	5.99173885421322
537.09287118633	5000000	0.00128640561049214	1148.07001428136	1154.50204233383	2.92074596417535			537.09287118633	5000000	0.0394462711974814	2596.99571005766	2794.22706604506	5.97370405392274
539.555420713401	5200000	0.00129303100360547	1160.1600048185	1166.88376603724	2.94326729465783			539.555420713401	5200000	0.0378403332112718	2595.73631337168	2792.5060460703	5.95615393846132
541.946665826893	5400000	0.00129962495377748	1171.96076489721	1178.97873964761	2.96515482250147			541.946665826893	5400000	0.036348819098519	2594.38996460485	2790.67358773686	5.93904891599392
544.271210875621	5600000	0.00130619314865408	1183.49200002771	1190.80668166017	2.98645322971955			544.271210875621	5600000	0.0349597271892029	2592.96096181496	2788.7354340745	5.92235359400733
546.533207011944	5800000	0.00131274087881466	1194.77151155158	1202.38540864871	3.00720273939755			546.533207011944	5800000	0.0336626829225502	2591.45309356644	2786.69665451723	5.90603618413508
548.736410756051	6000000	0.00131927309353502	1205.81544380952	1213.73108237073	3.02743970520738			548.736410756051	6000000	0.032448671232686	2589.86970470758	2784.5617321037	5.89006800903589
550.884233303193	6200000	0.00132579444800484	1216.63849225431	1224.85841783194	3.04719710634669			550.884233303193	6200000	0.0313098201908494	2588.21375184595	2782.33463702922	5.8744230911146
552.979782286584	6400000	0.00133230934352509	1227.25407972405	1235.78085952261	3.06650496559554			552.979782286584	6400000	0.0302392247889488	2586.48785041375	2780.01888906303	5.85907780733888
555.025897348466	6600000	0.0013388219618998	1237.67450657513	1246.51073152367	3.08539070442793			555.025897348466	6600000	0.0292308024229916	2584.69431479525	2777.617610787	5.84401059777121
557.025180596042	6800000	0.0013453362949999	1247.91107921435	1257.05936602035	3.10387944624871			557.025180596042	6800000	0.0282791736057619	2582.83519266989	2775.13357318907	5.82920171800056
558.980022805752	7000000	0.00135185617029563	1257.97422067327	1267.43721386534	3.1219942766163			558.980022805752	7000000	0.0273795629057347	2580.91229448079	2772.56923482093	5.81463302763103
560.892626073233	7200000	0.00135838527301464	1267.87356617003	1277.65394013573	3.13975646759541			560.892626073233	7200000	0.0265277162125061	2578.92721875123	2769.92677548127	5.80028780851867
562.765023475866	7400000	0.00136492716547602	1277.61804605669	1287.71850708121	3.1571856720398			562.765023475866	7400000	0.0257198312658249	2576.88137382754	2767.20812519465	5.78615060764858
564.599096211591	7600000	0.0013714853040683	1287.21595811743	1297.63924642835	3.17430009254579			564.599096211591	7600000	0.0249524990253467	2574.77599651545	2764.41498910808	5.77220710049558
566.396588595429	7800000	0.00137806305427583	1296.67503083916	1307.42392266251	3.19111662897554			566.396588595429	7800000	0.0242226539516477	2572.61216799138	2761.54886881423	5.75844397147016
568.159121229311	8000000	0.00138466370410999	1306.00247900108	1317.07978863396	3.20765100777784			568.159121229311	8000000	0.0235275316521716	2570.39082730418	2758.61108052155	5.74484880866043
569.888202607557	8200000	0.00139129047626378	1315.2050527082	1326.61363461357	3.22391789579331			569.888202607557	8200000	0.0228646326454857	2568.11278273204	2755.60277042502	5.73141001057596
571.585239377264	8400000	0.00139794653928039	1324.28908081433	1336.03183174428	3.23993100079481			571.585239377264	8400000	0.0222316912330965	2565.77872122084	2752.52492757885	5.71811670300187
573.251545437672	8600000	0.00140463501800384	1333.26050953461	1345.34037068944	3.25570316065836			573.251545437672	8600000	0.0216266486549503	2563.38921610072	2749.3783945333	5.70495866440266
574.888350033658	8800000	0.00141135900356249	1342.12493692766	1354.54489615901	3.27124642276997			574.888350033658	8800000	0.0210476298536591	2560.94473325558	2746.16387596778	5.69192625858928
576.496804974815	9000000	0.0014181215631223	1350.88764382946	1363.65073789756	3.28657211503471			576.496804974815	9000000	0.0204929232917698	2558.44563590313	2742.88194552906	5.67901037358822
578.077991091786	9200000	0.00142492574963462	1359.55362173909	1372.66293863572	3.30169090965698			578.077991091786	9200000	0.0199609633625454	2555.89218813091	2739.53305106632	5.66620236584149
579.632924025199	9400000	0.00143177461179241	1368.12759808872	1381.58627943957	3.3166128806962			579.632924025199	9400000	0.0194503150125002	2553.28455732358	2736.11751844108	5.65349400902237
581.162559428858	9600000	0.00143867120439846	1376.6140592729	1390.42530283513	3.33134755626474			581.162559428858	9600000	0.0189596602572375	2550.6228156097	2732.63555407918	5.64087744688347
582.667797657342	9800000	0.00144561859933769	1385.01727176346	1399.18433403697	3.34590396611789			582.667797657342	9800000	0.0184877863238587	2547.90694044973	2729.08724642354	5.62834514966293
584.149487998528	10000000	0.00145261989733414	1393.3413015949	1407.86750056824	3.3602906852869			584.149487998528	10000000	0.0180335751956448	2545.13681448228	2725.47256643873	5.61588987366531
587.755848384792	10500000	0.00147037972926731	1413.83003576346	1429.26902292076	3.3955677205794			587.755848384792	10500000	0.0169687348301177	2537.97251578005	2716.14423149629	5.58504326321039
591.231325718401	11000000	0.00148854717577394	1433.90418152581	1450.27820045932	3.42995205808875			591.231325718401	11000000	0.0159938831250001	2530.46153848496	2706.39425285996	5.5545307892004
594.585888084732	11500000	0.00150717694875426	1453.61524159905	1470.94777650973	3.46355006180893			594.585888084732	11500000	0.0150972477826948	2522.593885146	2696.21223464699	5.52425374610569
597.828304301817	12000000	0.00152632947248437	1473.01109859805	1491.32705226787	3.49645943075212			597.828304301817	12000000	0.014268948953999	2514.35534684373	2685.58273429172	5.49411633184489
600.966329299559	12500000	0.00154607318277054	1492.13727935136	1511.46319413599	3.52877178840612			600.966329299559	12500000	0.0135006209200726	2505.72727654722	2674.48503804813	5.46402361521105
604.006854433036	13000000	0.00156648716257342	1511.03815552598	1531.40248863943	3.5605750725322			604.006854433036	13000000	0.0127851216337417	2496.68640325764	2662.89298449628	5.43387993883681
606.956030413917	13500000	0.0015876640252556	1529.75808749265	1551.1915518336	3.59195575546892			606.956030413917	13500000	0.012116307773732	2487.20471418252	2650.77486912791	5.40358772720346
609.819368628124	14000000	0.00160971289653211	1548.34249586636	1570.87847641781	3.62300088237453			609.819368628124	14000000	0.0114888591342037	2477.24942046543	2638.09344834428	5.37304666460451
612.601825214465	14500000	0.00163276228663447	1566.83882512499	1590.51387828119	3.65379987804789			612.601825214465	14500000	0.0108981404421079	2466.78301041131	2624.80604682187	5.34215319924725
615.307871248982	15000000	0.00165696259007727	1585.29734680447	1610.15178565563	3.68444604271725			615.307871248982	15000000	0.0103400917049014	2455.76338319608	2610.8647587696	5.31080031932947
617.941551603551	15500000	0.00168248790686299	1603.77173687311	1629.85029942949	3.71503763456313			617.941551603551	15500000	0.00981114034971717	2444.14404601319	2596.2167214338	5.27887753646529
620.506534445969	16000000	0.00170953685069571	1622.31935386171	1649.67194347284	3.74567842287072			620.506534445969	16000000	0.00930812998616222	2431.87434848094	2580.80442825954	5.24627100180707
623.00615286128	16500000	0.00173833200044194	1641.00114178612	1669.68361979341	3.77647759135954			623.00615286128	16500000	0.00882826177925847	2418.89971949802	2564.56603885578	5.21286367017498
625.443439644189	17000000	0.00176934393489998	1659.9569777779	1690.0358246712	3.80766958297906			625.443439644189	17000000	0.00836934609197989	2405.13400807206	2547.41289163572	5.17850030423759
627.821155875209	17500000	0.00180286136831107	1679.21304713956	1710.763121085	3.83932146448262			627.821155875209	17500000	0.00792681618602639	2390.39491459594	2529.1141978514	5.14279894947651
630.141813344348	18000000	0.0018394935585284	1698.91248172167	1732.02336577518	3.8716745480633			630.141813344348	18000000	0.00749866829835878	2374.55380566216	2509.52983503262	5.10553284840153
632.407690022715	18500000	0.00187999903774748	1719.20717789901	1753.98716009733	3.90499401813224			632.407690022715	18500000	0.00708178215415364	2357.39885850267	2488.41182835451	5.06630725190924
634.620836133217	19000000	0.00192545488706797	1740.30724612421	1776.8908889785	3.93964542892095			634.620836133217	19000000	0.00667260916732802	2338.62977508146	2465.4093492607	5.02457159789042
636.783064727304	19500000	0.00197747374728653	1762.51987312062	1801.0806111927	3.97616215967668			636.783064727304	19500000	0.0062667711041299	2317.8029779469	2440.00501447743	4.97952175883937
638.895911545705	20000000	0.0020386472456953	1786.32767930389	1827.10062421779	4.01538159312044			638.895911545705	20000000	0.00585827934958357	2294.22187642819	2411.38746341987	4.92990437222416
640.960522890897	20500000	0.00211358180504673	1812.56924817906	1855.89767518251	4.05875933016115			640.960522890897	20500000	0.00543777810531642	2266.68701085677	2378.16146201576	4.87357127166758
642.977343024062	21000000	0.00221186053908897	1842.9472529827	1889.39632430357	4.10925521220799			642.977343024062	21000000	0.00498768455053489	2232.80228812553	2337.54366368677	4.80624203331763
644.945109566382	21500000	0.00236016115561585	1882.06614948437	1932.80961433011	4.17489490796723			644.945109566382	21500000	0.00446300868177443	2186.23103390989	2282.18572056804	4.7166097835245
646.856565224764	22000000	0.00275038757127429	1961.40812417556	2021.91665074359	4.31086979734116			646.856565224764	22000000	0.00357666607452013	2085.50207789634	2164.18873153579	4.53081362580205
647.095999998812	22064000	0.00310386800038721	2018.76412550822	2087.24786906876	4.41155945488871			647.095999998812	22064000	0.00312985043883398	2022.68991143252	2091.74693151495	4.41851215675975

## Full Superheated Table
T [K]	P [Pa]	H [kJ/kg]	S [kJ/kg K]	U [kJ/kg]	V [m3/kg]
323.15	0	2594.656791	14.55716965	2445.514664	infinite
348.15	0	2641.542569	14.69691691	2480.862292	infinite
373.15	0	2688.658237	14.82760625	2516.43981	infinite
423.15	0	2783.715645	15.06663744	2588.420919	infinite
473.15	0	2880.040943	15.28177271	2661.669916	infinite
523.15	0	2977.766439	15.47809015	2736.319112	infinite
573.15	0	3076.977125	15.65918657	2812.453498	infinite
623.15	0	3177.73482	15.82771529	2890.134893	infinite
673.15	0	3280.091137	15.98569829	2969.41491	infinite
723.15	0	3384.092487	16.13471481	3050.33996	infinite
773.15	0	3489.780488	16.27602051	3132.951661	infinite
823.15	0	3597.190272	16.41062661	3217.285145	infinite
873.15	0	3706.348386	16.53935514	3303.366959	infinite
923.15	0	3817.271432	16.6628796	3391.213705	infinite
973.15	0	3929.96618	16.78175644	3480.832153	infinite
1023.15	0	4044.431677	16.89645068	3572.22135	infinite
318.9575482	10000	191.8122952	0.649218083	191.8021926	0.001010261
318.9575482	10000	2583.886937	8.148893282	2437.181352	14.67055849
323.15	10000	2591.993619	8.174144071	2443.319834	14.86737847
348.15	10000	2639.803426	8.316658331	2479.456487	16.03469387
373.15	10000	2687.430931	8.448771471	2515.463685	17.19672463
423.15	10000	2783.020096	8.689151758	2587.884391	19.51357048
473.15	10000	2879.590157	8.904837294	2661.330209	21.82599486
523.15	10000	2977.44566	9.101417158	2736.080752	24.1364908
573.15	10000	3076.73432	9.28265642	2812.274211	26.44601087
623.15	10000	3177.543459	9.451271417	2889.993725	28.75497335
673.15	10000	3279.936171	9.609310714	2969.300308	31.06358631
723.15	10000	3383.964563	9.758366048	3050.244913	33.37196499
773.15	10000	3489.673352	9.899699583	3132.871563	35.68017897
823.15	10000	3597.099501	10.03432622	3217.216769	37.98827317
873.15	10000	3706.27072	10.16307022	3303.30794	40.29627807
923.15	10000	3817.204394	10.28660652	3391.162243	42.60421516
973.15	10000	3929.907845	10.40549256	3480.786845	44.91209998
1023.15	10000	4044.380525	10.520194	3572.181085	47.21994405
323.15	50000	209.3686732	0.703776475	209.3180672	0.00101212
348.15	50000	313.9827553	1.015591245	313.9314645	0.001025816
354.466736	50000	340.4760289	1.091006298	340.4245332	0.001029914
354.466736	50000	2645.213238	7.592962775	2483.205779	3.240149181
373.15	50000	2682.397007	7.695201225	2511.457941	3.418781322
423.15	50000	2780.200567	7.941201012	2585.708006	3.889851225
473.15	50000	2877.774146	8.15914279	2659.960895	4.356265032
523.15	50000	2976.157754	8.356788741	2735.123411	4.82068687
573.15	50000	3075.761171	8.538604632	2811.555504	5.284113354
623.15	50000	3176.777168	8.707566571	2889.428378	5.746975786
673.15	50000	3279.315897	8.865831725	2968.841577	6.209486406
723.15	50000	3383.452651	9.015042595	3049.864559	6.671761855
773.15	50000	3489.244684	9.156487593	3132.551073	7.133872228
823.15	50000	3596.736339	9.291196427	3216.943207	7.595862647
873.15	50000	3705.960004	9.420002345	3303.07182	8.057763685
923.15	50000	3816.936204	9.543586056	3390.956362	8.519596857
973.15	50000	3929.674479	9.66250886	3480.605592	8.98137774
1023.15	50000	4044.175897	9.777239124	3572.020004	9.443117856
323.15	100000	209.4117986	0.703753327	209.3105888	0.001012098
348.15	100000	314.0230951	1.015559792	313.9205159	0.001025792
372.7559186	100000	417.4364858	1.302560174	417.332171	0.001043148
372.7559186	100000	2674.949641	7.358806641	2505.547389	1.694022523
373.15	100000	2675.767367	7.360999214	2506.171426	1.695959407
423.15	100000	2776.591815	7.61467343	2582.919154	1.936726615
473.15	100000	2875.475065	7.835560266	2658.225581	2.172494838
523.15	100000	2974.537058	8.034575822	2733.917933	2.40619125
573.15	100000	3074.540384	8.217124386	2810.653601	2.638867826
623.15	100000	3175.817394	8.386524112	2888.72017	2.870972238
673.15	100000	3278.539635	8.545073125	2968.267441	3.102721942
723.15	100000	3382.812274	8.694479039	3049.388739	3.334235355
773.15	100000	3488.708567	8.836063641	3132.150245	3.56558322
823.15	100000	3596.282211	8.970875356	3216.60112	3.796810914
873.15	100000	3705.57149	9.09975874	3302.776578	4.02794912
923.15	100000	3816.600883	9.223401747	3390.698943	4.259019402
973.15	100000	3929.382707	9.342370533	3480.378971	4.490037362
1023.15	100000	4043.920062	9.457136836	3571.818609	4.721014537
323.15	500000	209.7567709	0.703568178	209.2508111	0.00101192
348.15	500000	314.3458125	1.015308285	313.8330095	0.001025606
373.15	500000	419.3985305	1.306702157	418.8769044	0.001043252
423.15	500000	632.2663029	1.841925294	631.7210586	0.001090489
424.9862439	500000	640.1853354	1.860599279	639.639057	0.001092557
424.9862439	500000	2748.107615	6.820580784	2560.705394	0.374804442
473.15	500000	2855.896196	7.061071133	2643.379363	0.425033666
523.15	500000	2961.129843	7.272552661	2723.915454	0.474428778
573.15	500000	3064.59622	7.461447777	2803.294836	0.522602768
623.15	500000	3168.0612	7.634517932	2882.992295	0.57013781
673.15	500000	3272.292027	7.795400661	2963.6449	0.617294255
723.15	500000	3377.66946	7.94639243	3045.566876	0.664205169
773.15	500000	3484.408232	8.089105135	3128.934908	0.710946648
823.15	500000	3592.642092	8.224745309	3213.859003	0.757566177
873.15	500000	3702.458642	8.354251209	3300.410974	0.804095336
923.15	500000	3813.914939	8.478370106	3388.636886	0.850556105
973.15	500000	3927.046008	8.597707639	3478.563863	0.89696429
1023.15	500000	4041.871428	8.712762828	3570.205663	0.94333153
323.15	1000000	210.1879106	0.703336816	209.1762133	0.001011697
348.15	1000000	314.7492065	1.014994194	313.7238333	0.001025373
373.15	1000000	419.7741519	1.306311051	418.7311543	0.001042998
423.15	1000000	632.5749196	1.841366289	631.4847687	0.001090151
453.0356324	1000000	762.6828443	2.138431351	761.5556106	0.001127234
453.0356324	1000000	2777.119538	6.584978996	2582.770653	0.194348884
473.15	1000000	2828.267538	6.695488243	2622.263888	0.20600365
523.15	1000000	2943.222165	6.92662274	2710.483232	0.232738933
573.15	1000000	3051.703186	7.124712479	2793.723996	0.25797919
623.15	1000000	3158.163294	7.302808673	2875.671118	0.282492176
673.15	1000000	3264.385455	7.466772451	2957.790543	0.306594912
723.15	1000000	3371.190012	7.619812951	3040.750139	0.330439873
773.15	1000000	3479.003675	7.763965039	3124.893409	0.354110266
823.15	1000000	3588.073914	7.900654756	3210.417543	0.377656371
873.15	1000000	3698.555613	8.030945967	3297.444655	0.401110957
923.15	1000000	3810.549045	8.155663641	3386.052497	0.424496549
973.15	1000000	3924.118829	8.275464389	3476.289613	0.447829216
1023.15	1000000	4039.305776	8.390882138	3568.185043	0.471120734
323.15	2000000	211.0499371	0.702874341	209.02743	0.001011254
348.15	2000000	315.5559839	1.014366983	313.506166	0.001024909
373.15	2000000	420.5256282	1.305530488	418.4406485	0.00104249
423.15	2000000	633.1931296	1.84025178	631.014173	0.001089478
473.15	2000000	852.5724836	2.330091604	850.2603645	0.00115606
485.5345353	2000000	908.6218511	2.447023908	906.2683506	0.00117675
485.5345353	2000000	2798.38414	6.339164377	2599.223052	0.099580544
523.15	2000000	2903.231389	6.547418143	2680.263374	0.111484008
573.15	2000000	3024.251876	6.768515328	2773.24952	0.125501178
623.15	2000000	3137.641215	6.958244413	2860.452349	0.138594433
673.15	2000000	3248.227076	7.128961692	2945.811003	0.151208037
723.15	2000000	3358.051874	7.286338634	3030.977705	0.163537084
773.15	2000000	3468.093227	7.433474074	3116.732442	0.175680393
823.15	2000000	3578.875608	7.572312403	3203.486865	0.187694371
873.15	2000000	3690.708912	7.704199438	3291.480164	0.199614374
923.15	2000000	3803.788865	7.830128341	3380.860666	0.2114641
973.15	2000000	3918.243569	7.950863436	3471.723193	0.223260188
1023.15	2000000	4034.158542	8.067011294	3564.129144	0.235014699
323.15	4000000	212.7729785	0.701950369	208.7314981	0.00101037
348.15	4000000	317.169487	1.013116402	313.0735479	0.001023985
373.15	4000000	422.0294953	1.303975881	417.863575	0.00104148
423.15	4000000	634.4333884	1.838036583	630.0808129	0.001088144
473.15	4000000	853.387444	2.326931648	848.7712839	0.00115404
523.15	4000000	1085.68608	2.793328667	1080.679309	0.001251693
523.5075191	4000000	1087.426024	2.796653429	1082.415742	0.001252571
523.5075191	4000000	2800.897322	6.06970916	2601.790918	0.049776601
573.15	4000000	2961.65148	6.363826482	2726.179635	0.058867961
623.15	4000000	3093.318226	6.584263731	2827.422101	0.066474031
673.15	4000000	3214.373509	6.771191994	2920.646293	0.073431804
723.15	4000000	3330.991246	6.938325173	3010.822423	0.080042206
773.15	4000000	3445.837407	7.091896427	3100.073385	0.086441005
823.15	4000000	3560.218349	7.235251152	3189.42247	0.09269897
873.15	4000000	3674.847924	7.370439905	3279.418145	0.098857445
923.15	4000000	3790.153826	7.498850334	3370.382598	0.104942807
973.15	4000000	3906.410382	7.621487963	3462.518487	0.110972974
1023.15	4000000	4023.802291	7.739116999	3555.959705	0.116960647
323.15	6000000	214.4946698	0.701027672	208.437719	0.001009492
348.15	6000000	318.7829043	1.011870867	312.6445045	0.001023067
373.15	6000000	423.5345452	1.302429836	417.2916783	0.001040478
423.15	6000000	635.6786405	1.835839459	629.1576992	0.001086824
473.15	6000000	854.2170206	2.323811048	847.3046982	0.001152054
523.15	6000000	1085.650088	2.788481593	1078.161612	0.001248079
548.7364108	6000000	1213.731082	3.027439705	1205.815444	0.001319273
548.7364108	6000000	2784.561732	5.890068009	2589.869705	0.032448671
573.15	6000000	2885.490458	6.070211015	2668.343652	0.036191134
623.15	6000000	3043.85838	6.335573078	2790.337532	0.042253475
673.15	6000000	3178.183018	6.543059915	2893.645295	0.047422954
723.15	6000000	3302.763538	6.72163379	2989.753602	0.052168323
773.15	6000000	3422.94932	6.882358914	3082.91934	0.056671663
823.15	6000000	3541.191346	7.030560207	3175.066028	0.061020886
873.15	6000000	3658.755182	7.169213907	3267.168985	0.065264366
923.15	6000000	3776.364428	7.300192271	3359.775006	0.06943157
973.15	6000000	3894.469035	7.424781276	3453.217837	0.073541866
1023.15	6000000	4013.367425	7.543921145	3547.715361	0.077608677
323.15	8000000	216.2150101	0.700106213	208.1460611	0.001008619
348.15	8000000	320.3962158	1.010630285	312.218981	0.001022154
373.15	8000000	425.0407351	1.300892198	416.7248715	0.001039483
423.15	8000000	636.9287413	1.833660001	628.2446054	0.001085517
473.15	8000000	855.0606703	2.32072852	845.8598744	0.001150099
523.15	8000000	1085.66136	2.78373848	1075.704809	0.001244569
568.1591212	8000000	1317.079789	3.207651008	1306.002479	0.001384664
568.1591212	8000000	2758.611081	5.744848809	2570.390827	0.023527532
573.15	8000000	2786.378514	5.793511814	2592.136587	0.024280241
623.15	8000000	2988.060989	6.131946713	2748.240354	0.029977579
673.15	8000000	3139.310647	6.365674522	2864.528754	0.034347737
723.15	8000000	3273.234029	6.557676749	2967.658141	0.038196986
773.15	8000000	3399.372595	6.726379079	3065.219941	0.041769082
823.15	8000000	3521.771508	6.879799002	3160.394433	0.045172134
873.15	8000000	3642.422671	7.02209872	3254.722433	0.04846253
923.15	8000000	3762.419916	7.155739542	3349.034317	0.0516732
973.15	8000000	3882.422418	7.282332619	3443.821473	0.054825118
1023.15	8000000	4002.858544	7.403014698	3539.398541	0.0579325
323.15	10000000	217.9339986	0.69918596	207.8564934	0.001007751
348.15	10000000	322.0094027	1.009394569	311.7969235	0.001021248
373.15	10000000	426.5480239	1.299362818	416.1630704	0.001038495
423.15	10000000	638.183552	1.831497818	627.3413135	0.001084224
473.15	10000000	855.917879	2.317682843	844.4361181	0.001148176
523.15	10000000	1085.71716	2.779093717	1073.305609	0.001241155
573.15	10000000	1343.096609	3.248366133	1329.116257	0.001398035
584.149488	10000000	1407.867501	3.360290685	1393.341302	0.00145262
584.149488	10000000	2725.472566	5.615889874	2545.136814	0.018033575
623.15	10000000	2923.957847	5.945796343	2699.535833	0.022442201
673.15	10000000	3097.375274	6.213928894	2832.982187	0.026439309
723.15	10000000	3242.27795	6.421717505	2944.428328	0.029784962
773.15	10000000	3375.058442	6.599322535	3046.929812	0.032812863
823.15	10000000	3501.939933	6.758370774	3145.387518	0.035655242
873.15	10000000	3625.844616	6.904513124	3242.069932	0.038377468
923.15	10000000	3748.320666	7.040917801	3338.157882	0.041016278
973.15	10000000	3870.273891	7.169570804	3434.330039	0.043594385
1023.15	10000000	3992.280344	7.291827811	3531.011772	0.046126857
323.15	15000000	222.2255535	0.696890389	207.1415214	0.001005602
348.15	15000000	326.041705	1.006326007	310.7566015	0.001019007
373.15	15000000	430.3207961	1.295574551	414.7799331	0.001036058
423.15	15000000	641.3403243	1.826165492	625.1246086	0.001081048
473.15	15000000	858.1170925	2.310222437	840.9646584	0.001143496
523.15	15000000	1086.035596	2.767879432	1067.540461	0.001233009
573.15	15000000	1338.063261	3.227476632	1317.389383	0.001378259
615.3078712	15000000	1610.151786	3.684446043	1585.297347	0.001656963
615.3078712	15000000	2610.864759	5.310800319	2455.763383	0.010340092
623.15	15000000	2692.999815	5.443497033	2520.789278	0.011480702
673.15	15000000	2975.547676	5.881665192	2740.481733	0.015671063
723.15	15000000	3157.841521	6.143266851	2880.670154	0.018478091
773.15	15000000	3310.791073	6.347917415	2998.364019	0.02082847
823.15	15000000	3450.474019	6.523043119	3106.298076	0.022945063
873.15	15000000	3583.307606	6.67973277	3209.496853	0.024920717
923.15	15000000	3712.408108	6.823524405	3310.363797	0.026802954
973.15	15000000	3839.482924	6.957586049	3410.193498	0.028619295
1023.15	15000000	3965.563259	7.083929042	3509.756282	0.030387132
323.15	20000000	226.5086582	0.694601671	206.4389681	0.001003485
348.15	20000000	330.0728452	1.003286039	309.7368266	0.001016801
373.15	20000000	434.0996053	1.291834837	413.4263454	0.001033663
423.15	20000000	644.5237768	1.820933286	622.9647955	0.001077949
473.15	20000000	860.3911474	2.302968753	837.6114318	0.001138986
523.15	20000000	1086.583565	2.75717933	1062.076387	0.001225359
573.15	20000000	1334.139525	3.208683689	1306.91776	0.001361088
623.15	20000000	1645.951051	3.728848621	1612.653716	0.001664867
638.8959115	20000000	1827.100624	4.015381593	1786.327679	0.002038647
638.8959115	20000000	2411.387463	4.929904372	2294.221876	0.005858279
673.15	20000000	2816.836198	5.552468245	2617.844544	0.009949583
723.15	20000000	3061.534314	5.904065466	2807.130399	0.012720196
773.15	20000000	3241.186528	6.14454852	2945.327682	0.014792942
823.15	20000000	3396.241174	6.338986475	3064.827957	0.016570661
873.15	20000000	3539.225941	6.507669737	3175.537877	0.018184403
923.15	20000000	3675.594096	6.659566652	3281.710577	0.019694176
973.15	20000000	3808.152176	6.799419389	3385.498137	0.021132702
1023.15	20000000	3938.520543	6.930063407	3488.123871	0.022519834
323.15	22064000	228.2742617	0.693658782	206.1524726	0.001002619
348.15	22064000	331.7365025	1.002039193	309.3216783	0.0010159
373.15	22064000	435.66113	1.290304763	412.8759284	0.001032687
423.15	22064000	645.8452681	1.818801428	622.0891451	0.001076692
473.15	22064000	861.3502482	2.300031232	836.2597153	0.001137171
523.15	22064000	1086.870071	2.752898537	1059.900566	0.001222331
573.15	22064000	1332.778346	3.201419074	1302.890485	0.001354598
623.15	22064000	1635.608804	3.706790424	1599.556222	0.001634
647.096	22064000	2087.247869	4.411559455	2018.764126	0.003103868
647.096	22064000	2091.746932	4.418512157	2022.689911	0.00312985
673.15	22064000	2732.921239	5.400035451	2551.906007	0.008204099
723.15	22064000	3017.645355	5.809488964	2773.291529	0.011074775
773.15	22064000	3210.816258	6.068123773	2922.022254	0.013088923
823.15	22064000	3373.052006	6.271586123	3046.993911	0.014777832
873.15	22064000	3520.597094	6.445658141	3161.114473	0.016292722
923.15	22064000	3660.155188	6.601112957	3269.638311	0.017699278
973.15	22064000	3795.081714	6.743467251	3375.15047	0.019032417
1023.15	22064000	3927.281193	6.875948002	3479.095035	0.020313006
323.15	25000000	230.7833223	0.692319365	205.7483984	0.001001397
348.15	25000000	334.102577	1.000273461	308.7368507	0.001014629
373.15	25000000	437.8839113	1.288141657	412.1011546	0.00103131
423.15	25000000	647.7321518	1.815796154	620.8590552	0.001074924
473.15	25000000	862.7339597	2.295907204	834.3681338	0.001134633
523.15	25000000	1087.333565	2.746936406	1056.879982	0.001218143
573.15	25000000	1331.063287	3.191510301	1297.416459	0.001345873
623.15	25000000	1623.864576	3.680331353	1583.894773	0.001598792
673.15	25000000	2578.594161	5.139867409	2428.47424	0.006004797
723.15	25000000	2950.379917	5.675513146	2720.999878	0.009175202
773.15	25000000	3165.915229	5.964191414	2887.364577	0.011142026
823.15	25000000	3339.284239	6.181647777	3020.903239	0.01273524
873.15	25000000	3493.690506	6.363828171	3140.198129	0.014139695
923.15	25000000	3637.972999	6.524552649	3252.229947	0.015429722
973.15	25000000	3776.370412	6.670573041	3360.286715	0.016643348
1023.15	25000000	3911.232976	6.805725124	3466.161651	0.017802853
323.15	30000000	235.0495638	0.690043066	205.0693981	0.000999339
348.15	30000000	338.1306751	0.997287142	307.7559636	0.00101249
373.15	30000000	441.673215	1.284493123	410.8032752	0.001028998
423.15	30000000	650.9638498	1.81074947	618.8047966	0.001071968
473.15	30000000	865.1401652	2.289024856	831.2273986	0.001130426
523.15	30000000	1088.26287	2.737103315	1051.923518	0.001211312
573.15	30000000	1328.66043	3.17563759	1288.694759	0.001332189
623.15	30000000	1608.797488	3.643517385	1562.210348	0.001552905
673.15	30000000	2152.369152	4.475035413	2068.476909	0.002796408
723.15	30000000	2820.912761	5.441935722	2618.768289	0.006738149
773.15	30000000	3084.792447	5.795611527	2824.083498	0.008690298
823.15	30000000	3279.789201	6.040262629	2974.553385	0.010174527
873.15	30000000	3446.872372	6.237426602	3103.545878	0.011444216
923.15	30000000	3599.677258	6.407657853	3221.985743	0.012589717
973.15	30000000	3744.241713	6.560192502	3334.616037	0.013654189
1023.15	30000000	3883.784338	6.700039317	3443.919964	0.014662146
323.15	50000000	252.0309067	0.680990933	202.4614635	0.000991389
348.15	50000000	354.2228579	0.985584103	304.0102969	0.001004251
373.15	50000000	456.8716439	1.270311542	405.8652027	0.001020129
423.15	50000000	664.0963829	1.791386701	611.0572629	0.001060782
473.15	50000000	875.3111845	2.263073947	819.568273	0.001114858
523.15	50000000	1093.433538	2.701156039	1034.079573	0.001187079
573.15	50000000	1323.74242	3.121383586	1259.347781	0.001287893
623.15	50000000	1575.98324	3.542991724	1503.861379	0.001442437
673.15	50000000	1874.310358	4.002805901	1787.765722	0.001730893
723.15	50000000	2284.440289	4.589220902	2160.068354	0.002487439
773.15	50000000	2722.519757	5.175939286	2528.049151	0.003889412
823.15	50000000	3025.702801	5.556642395	2769.778614	0.005118484
873.15	50000000	3252.614216	5.824545576	2947.180923	0.006108666
923.15	50000000	3443.480772	6.037242079	3095.607631	0.006957463
973.15	50000000	3614.760532	6.217999325	3228.882052	0.00771757
1023.15	50000000	3774.12952	6.377736142	3353.256976	0.008417451
323.15	100000000	293.9166314	0.65864394	196.5872425	0.000973294
348.15	100000000	394.2637509	0.957737687	295.7034996	0.000985603
373.15	100000000	495.0395286	1.23727096	395.014854	0.001000247
423.15	100000000	698.0098077	1.747671574	594.3663602	0.001036434
473.15	100000000	903.513205	2.206643074	795.2573723	0.001082558
523.15	100000000	1113.03101	2.627503785	998.9600327	0.00114071
573.15	100000000	1328.919289	3.021518392	1207.439335	0.0012148
623.15	100000000	1553.922503	3.397782955	1422.746501	0.00131176
673.15	100000000	1791.140415	3.76380513	1646.822929	0.001443175
723.15	100000000	2044.469452	4.12666008	1881.654159	0.001628153
773.15	100000000	2316.230588	4.489918885	2126.906672	0.001893239
823.15	100000000	2596.09392	4.840682091	2371.109788	0.002249841
873.15	100000000	2865.070607	5.158016294	2597.844666	0.002672259
923.15	100000000	3110.602619	5.431610102	2799.155113	0.003114475
973.15	100000000	3330.755624	5.663956448	2976.139652	0.00354616
1023.15	100000000	3530.680181	5.864370706	3135.361024	0.003953192